INSTRUKCJA

BEZPIECZEŃSTWA

POŻAROWEGO

AKTUALIZACJA

BUDYNKI WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

Uniwersytetu Radomskiego

Radom ul. Stasieckiego 54

Właściciel:		Uniwersytet Radomski

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

ul. Malczewskiego 29

26-600 Radom

Opracowanie:				Ekspert-poż  Usługi P.poż. i BHP

Cezary Nowacki

Tomaszów 14

26-640 Skaryszew

Opracował: 			       Inspektor Ochrony Ppoż.

Cezary Nowacki

Uprawnienia nr. SIOP/7W/2021/8/21

Zatwierdził:			         ...........................................................

Radom, maj 2025r.

1. Postanowienia ogólne	4

1.1. Przedmiot i zakres opracowania	4

1.2. Zakres stosowania instrukcji	5

1.3. Odpowiedzialność	5

2. Charakterystyka ogólna obiektu	5

2.1. Dane obiektu	5

2.2. Charakterystyka obiektu	6

2.3. Instalacje i urządzenia techniczne.	7

3. Warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia i sposobu użytkowania	7

3.1. Parametry użytkowe budynków	7

3.2. Odległość od sąsiednich obiektów	8

3.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych	8

3.4. Kategoria zagrożenia ludzi	8

3.5. Gęstość obciążenia ogniowego.	9

3.6. Klasa odporności pożarowej budynku	9

3.7. Maksymalna liczba osób w obiekcie	9

3.8. Zagrożenie wybuchem	10

3.9. Strefy pożarowe	10

3.10 Warunki techniczne ewakuacji.	10

3.11. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.	10

3.12. Drogi pożarowe	11

4. Wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym	11

4.1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.	11

4.2. Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa	11

4.3. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy	12

4.4.  System sygnalizacji pożaru	14

4.5.  System oddymiania klatek schodowych	15

4.6.  Oświetlenie awaryjne	15

4.7. Wymagania w zakresie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych	15

4.8. Oznakowanie budynku znakami ewakuacyjnymi i ppoż.	15

5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i zasady zapobiegania powstawaniu pożarów	16

6. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia	18

6.1. Obowiązki i zasady postępowania osób, które pierwsze zauważyły pożar lub inne zagrożenie	18

6.2. Obowiązki i zasady postępowania Kierownika obiektu	18

6.3. Zasady alarmowania o pożarze	19

6.4. Zasady współdziałania z kierującym akcja ratowniczo-gaśniczą	19

6.5. Zasady postępowania po pożarowego	19

6.6. Inne miejscowe zagrożenia	20

7. Zabezpieczenie prac niebezpiecznych pożarowo	21

8. Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania	22

8.1. Założenia ogólne	22

8.2. Warunki ewakuacji – rozwiązania techniczne	22

8.3. Zasady przeprowadzania ewakuacji	24

8.4. Ogólne wskazania dla osób uczestniczących w przeprowadzaniu ewakuacji	26

8.5. Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji ludzi	28

9. Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym pracowników  z  przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią niniejszej instrukcji	31

9.1. Szkolenia wstępne	31

9.2. Szkolenia okresowe	31

10. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej	32

10.1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej	32

10.2. Obowiązki	32

11. Wykaz telefonów alarmowych	34

12. Postanowienia końcowe	34

13. Wzory dokumentów	34

14. Podstawa opracowania	38

14.1. Podstawa prawna	38

14.2. Podstawa merytoryczna	38

15. Wykaz załączników	38

16. Rozdzielnik	38

17. Plany ewakuacji	38

# 1. Postanowienia ogólne

## 1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania  Instrukcji jest określenie szczegółowych wymagań zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynków Wydziału Mechanicznego  Uniwersytetu Radomskiego przy ul. Stasieckiego 54. Instrukcja została opracowana na podstawie § 6 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz.719) w oparciu o obowiązujące przepisy i Polskie Normy, dokumentację obiektu oraz informacje uzyskane od zarządcy obiektu.

Celem opracowania jest ustalenie warunków ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji budynku biurowego oraz określenie wymagań w zakresie organizacyjnym, technicznym, porządkowym itp., jakie należy uwzględnić w czasie jego eksploatacji.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej(tekst jednolity Dz. U. 2016,  poz. 191, Dz. U. 2016, poz. 298), właściciel, zarządca lub użytkownik budynku (w zależności od ustanowionej umowy cywilnoprawnej) zapewniając ochronę przeciwpożarową obiektu, zobowiązany jest w szczególności:

- przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych i instalacyjnych,

- wyposażyć obiekt w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie             z obowiązującymi przepisami,

- zapewnić osobom przebywającym w obiekcie i na terenie bezpieczeństwo                   i możliwość ewakuacji,

- przygotować obiekt do prowadzenia akcji ratowniczej,

- ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,

- zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe wiadomości dotyczące przyczyn powstawania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,, a także zasad zapobiegania tym zjawiskom oraz przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych w tym zakresie.

Zakres tematyczny instrukcji uwzględnia:

A. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania i warunków technicznych,

B. sposoby wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym,

C. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,

D. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,

E. warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,

F. sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników,        z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji,

G. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami,

H. plany obiektu, obejmujące także jego usytuowanie, oraz terenu przyległego               z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących charakterystyki pożarowej obiektu oraz warunków ochrony przeciwpożarowej.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata lub częściej, jeśli wynika to ze zmian sposobu użytkowania budynku, zmian układu zagospodarowania pomieszczeń i innych zmian wpływających na warunki ochrony przeciwpożarowej.

## 1.2. Zakres stosowania instrukcji

Zasady wprowadzania Instrukcji:

- Instrukcja wchodzi w życie z dniem podpisania przez Pracodawcę.

- Do zapoznania się z Instrukcją i przestrzegania jej ustaleń zobowiązani są wszyscy pracownicy i studenci budynków Wydziału Mechanicznego przy ul. Stasieckiego 54 w Radomiu bez względu na rodzaj wykonywanej pracy                  i zajmowane stanowisko,  pracownicy firm zewnętrznych wykonujący czynności na terenie budynku, a także inne osoby czasowo przebywające na jego terenie.

- Przyjęcie do wiadomości postanowień Instrukcji pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem.

- Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Instrukcji stanowi wzór dokumentu nr 1 do Instrukcji. Oświadczenie powinno być przechowywane  w aktach osobowych pracownika.

- Firmy zewnętrzne wykonujące prace np. remontowo-budowlane na terenie budynku    i w jego najbliższym obrębie związane z pracami pożarowo-niebezpiecznymi (praca z ogniem otwartym) powinny wypełnić formularz zabezpieczenia prac pożarowo-niebezpiecznych (wzór dokumentu nr 2), a odpowiedni przedstawiciel zarządcy obiektu powinien na podstawie tego wydać zezwolenie (wzór dokumentu nr 3).

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata lub częściej, jeśli wynika to ze zmian sposobu użytkowania budynku, zmian układu zagospodarowania pomieszczeń i innych zmian wpływających na warunki ochrony przeciwpożarowej.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, a w szczególności zawarte w niej plany obiektu muszą w razie pożaru lub innego zagrożenia, być dostępne na potrzeby działań ratowniczych. Zaleca się, aby jeden egzemplarz Instrukcji umieszczony był w pomieszczeniu ochrony obiektu.

## 1.3. Odpowiedzialność

Za realizację zadań określonych w niniejszej instrukcji oraz za przestrzeganie podanych w niej zasad postępowania odpowiedzialni są wszyscy użytkownicy                    i pracownicy w zakresie zgodnym z zawartymi w instrukcji postanowieniami.

# 2. Charakterystyka ogólna obiektu

## 2.1. Dane obiektu

Obiekt: 	Budynki  Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Radomskiego ul. Stasieckiego 54,

Właściciel: 	Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom ,

Użytkownik: 	Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Radomskiego, ul. Stasieckiego 54.

## 2.2. Charakterystyka obiektu

Opisywany obiekt zlokalizowany jest przy ul. Stasieckiego 54  Stanowi kompleks  zabudowy, trzech niezależnych budynków w skład którego wchodzą:

- budynek laboratoryjny

- budynek dydaktyczny

- budynek biblioteki

Budynek laboratoryjny to obiekt w swoim najwyższym punkcie trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Budynek posiada konstrukcję murowaną ze stropodachem żelbetowym pokrytym papą termozgrzewalną lub nad aulami ze stropem na konstrukcji stalowej z blachą trapezową, ociepleniem i pokryciem również papą termozgrzewalną.

Budynek ze względów funkcjonalnych można podzielić na trzy segmenty:

- Segment nr 1 – trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony budynek administracyjno-

- dydaktyczny,

- segment nr 2 – jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, adaptowany na laboratoria,

- segment nr 3 – dwukondygnacyjny i parterowy w miejscu auli wykładowych.

Segment nr 1 przeznaczono w większości jako część administracyjną wydziału mechanicznego. W podpiwniczeniu znajduje się wymiennikownia c.o. oraz  maszynownia windy. Na parterze zlokalizowano laboratoria z zapleczami, pokoje pracownicze, pomieszczenia działu technicznego. Na piętrze znajduje się sala seminaryjna, sala ogólna, sala języków obcych oraz pokoje pracownicze. Drugie piętro przeznaczone jest w większości na pokoje pracownicze i sale seminaryjne.

W segmencie nr 2 zlokalizowane zostały laboratoria specjalistyczne obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej, spawalnictwa, odlewnictwa, obrabiarek trybologii wraz z zapleczem technicznym, gospodarczym i sanitarnym.

W segmencie nr 3 w części jednokondygnacyjnej zlokalizowane zostały 2 aule dydaktyczne, szatnia oraz laboratorium zespołów napędowych oraz biomechaniki. W części dwukondygnacyjnej przewidziano na parterze kolejne laboratoria, bufet z zapleczem, sklepik oraz zespół sanitariatów. Na piętrze zlokalizowano salę komputerową, laboratoria, sale ogólne, pomieszczenia administracyjne, dziekanat, zespół sanitariatów oraz łącznik komunikujący segmenty 1 i 3 na poziomie I piętra.

Budynek dydaktyczny to obiekt trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Budynek posiada konstrukcję opartą na elementach prefabrykowanych typu „Żerań” z dachem z płyt prefabrykowanych pokrytych papą na lepiku.

W budynku zostały zlokalizowane:

- w podpiwniczeniu – wymiennikownia c.o.

- na parterze – portiernia, szatnia, sale dydaktyczne, pokoje pracowników dydaktycznych,  węzeł sanitarny, łącznik oraz aula na 210 osób,

- na I piętrze – sale wykładowe, pracownie komputerowe, pokoje pracowników dydaktycznych, laboratorium trybologii oraz węzeł sanitarny,

- na II piętrze – pomieszczenia serwera, pracownie komputerowe, pomieszczenia dydaktyczne oraz węzeł sanitarny.

Budynek biblioteki jest obiekt parterowy, podpiwniczony. Budynek posiada konstrukcję murowaną z dachem z płyt prefabrykowanych pokrytych papą na lepiku.

W budynku  zlokalizowane są:

- w podpiwniczeniu – strzelnica, magazynki podręczne,

- na parterze – biblioteka, a w niej wypożyczalnia, czytelnia, pomieszczenia pomocnicze, węzeł sanitarny.

Po analizie działalności w użytkowanym obiekcie nie stwierdza się zwiększonego zagrożenia pożarowego.

## 2.3. Instalacje i urządzenia techniczne.

W budynkach występują następujące instalacje:

- instalacja elektryczna – 230 V, 400 V, zasilana z sieci miejskiej

- instalacja wodociągowo-kanalizacyjna – z sieci miejskiej,

- instalacja centralnego ogrzewania – z sieci miejskiej poprzez węzeł CO,

- instalacja odgromowa,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

- instalacja wodociągowa przeciwpożarowa,

- instalacja teletechniczna komputerowa,

- system sygnalizacji pożaru (bud. laboratoryjny),

- oświetlenie awaryjne,

- klapy oddymiające (w dwóch klatkach segmentu 3 budynku laboratoryjnego),

# 3. Warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia i sposobu użytkowania

UWAGA : Warunki ochrony przeciwpożarowej opracowane zostały na podstawie dostępnej dokumentacji budowlanej oraz przepisów techniczno budowlanych                         i przeciwpożarowych.

## 3.1. Parametry użytkowe budynków

Budynek laboratoryjny:

- powierzchnia użytkowa			   6359,6 m2

- kubatura			            	34 015,0  m3

- powierzchnia zabudowy			  4 119,8 m2

- wysokość (najwyższej części)		       10,95 m

- ilość kondygnacji nadziemnych		        3

- ilość kondygnacji podziemnych		        1

- grupa wysokości – niski 		        	        N

Budynek dydaktyczny:

- powierzchnia użytkowa			  2 003,9 m2

- kubatura			           		  9 392,0 m3

- powierzchnia zabudowy			  1 050,7 m2

- wysokość				       	       11,0 m

- ilość kondygnacji nadziemnych		        3

- ilość kondygnacji podziemnych		        1

- grupa wysokości – niski 		       	        N

Budynek biblioteki:

- powierzchnia użytkowa			630,8 m2

- kubatura			                     2 791,0 m3

- powierzchnia zabudowy			 415,0 m2

- wysokość				       	     4,5 m

- ilość kondygnacji nadziemnych		        1

- ilość kondygnacji podziemnych		        1

- grupa wysokości – niski 		       	        N

## 3.2. Odległość od sąsiednich obiektów

Odległość budynków od innych obiektów zlokalizowanych na sąsiednich działkach wynosi:

- od  najbliższego budynku  (pawilon handlowy ZL I)  odległość budynku  wynosi 12 m

- od następnego najbliższego budynku ZL IV  odległość budynku  wynosi 40 m.

Podsumowując istniejące warunki lokalizacji i przyjmując powyższe ustalenia, należy uznać, że zapewnione są odległości  od obiektów zlokalizowanych na sąsiednich działkach ze względu na ochronę przeciwpożarową.

## 3.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych

Zgodnie z § 2.1.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) materiały pożarowo niebezpieczne to materiały takie jak:

- gazy palne,

- ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55oC),

- materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,

- materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,

- materiały wybuchowe i pirotechniczne,

- materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji.

W budynku nie przechowuje się i nie składuje materiałów oraz substancji określanych jako niebezpieczne pożarowo. W pomieszczeniach znajdują się typowe elementy wykończenia        i wyposażenia wnętrz takie jak meble, wykładziny, urządzenia biurowe, dokumentacja, tekstylia, a także drewno i drewnopodobne, tworzywa sztuczne, sprzęt elektryczny.

## 3.4. Kategoria zagrożenia ludzi

W przypadku rozpatrywanych budynków klasyfikacja przedstawia się następująco:

- kategoria zagrożenia ludzi ZLIII

ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania.

## 3.5. Gęstość obciążenia ogniowego.

W budynkach kategorii zagrożenia ludzi nie określa się gęstości obciążenia ogniowego.

## 3.6. Klasa odporności pożarowej budynku

Budynki laboratoryjny i dydaktyczny

Budynki niskie o 3 kondygnacjach nadziemnych zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL III powinien posiadać klasę C odporności pożarowej.

Odporność ogniowa poszczególnych elementów budynku dla odporności pożarowej budynku klasy C

powinna być następująca:

- główna konstrukcja nośna R 60

- stropy REI 60

- ściany zewnętrzne  EI 30

- ściany wewnętrzne   EI 15

- konstrukcja dachu  R 15

Budynek biblioteki

Budynek niski o 1 kondygnacji nadziemnej zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III powinien posiadać klasę C odporności pożarowej z możliwością obniżenia do klasy D odporności pożarowej.

Odporność ogniowa poszczególnych elementów budynku dla odporności pożarowej budynku klasy D

powinna być następująca:

- główna konstrukcja nośna R 30

- stropy REI 30

- ściany zewnętrzne  EI 30

- ściany wewnętrzne   nie stawia się wymagań

- konstrukcja dachu   nie stawia się wymagań

Oznaczenia:

R – nośność ogniowa w minutach,

E – szczelność ogniowa w minutach,

I – izolacyjność ogniowa w minutach.

Wszystkie w/w elementy budynku powinny być NRO ( nie rozprzestrzeniające ognia).

Po analizie konstrukcji wykonania budynków i użytych materiałach ocenia się, że:

-  budynki laboratoryjny i dydaktyczny spełniają wymagania w zakresie  odporności pożarowej klasy

C budynku, a budynek biblioteki spełnia wymagania w zakresie  odporności pożarowej klasy D

budynku

-  poszczególne elementy budynku są NRO i spełniają wymagania w zakresie odporności

ogniowej.

## 3.7. Maksymalna liczba osób w obiekcie

Łączna liczba osób przebywających w budynkach :

w budynkach laboratoryjnym i dydaktycznym

- pracowników dydaktycznych             55 osób,

- pracowników pozostałych		  22 osób,

- studentów stacjonarnych                   458 osób,

- studentów niestacjonarnych		 256 osób.

w budynku biblioteki

- pracowników             	  1 osób,

- miejsc w czytelni	36 osób.

## 3.8. Zagrożenie wybuchem

Z uwagi na niewystępowanie materiałów pożarowo-niebezpiecznych i pyłów                   w budynku nie występują pomieszczenia kwalifikowane jako zagrożone wybuchem.

## 3.9. Strefy pożarowe

Ze względu na wzajemne usytuowanie i połączenie ze sobą poszczególnych pomieszczeń budynków  oraz powiązanie technologiczne każdy z budynków  stanowi jedną strefę pożarową

Całkowita powierzchnia użytkowa strefy pożarowej nie powinna przekraczać wielkości dopuszczalnej strefy pożarowej tj. 8000 m2. Powierzchnie użytkowe stref budynków   nie przekraczają wielkości dopuszczalnej strefy.

## 3.10 Warunki techniczne ewakuacji.

Do ewakuacji ludzi z  budynków służą klatki schodowe i korytarze  prowadzące do wyjść ewakuacyjnych na zewnątrz.

Wyjścia ewakuacyjne z budynków :

Budynek laboratoryjny

- wyjście ewakuacyjne nr 1 (główne)  wychodzące z budynku od strony zachodniej,

- wyjścia ewakuacyjne nr 2, nr 3 i nr 4  przewidziane dla ewakuacji  od strony północnej.

- wyjścia ewakuacyjne nr 5 i nr 6 przewidziane do ewakuacji od strony wschodniej

- wyjście ewakuacyjne nr 7 przewidziane do ewakuacji od strony południowej.

Budynek dydaktyczny

- wyjście ewakuacyjne nr 1  wychodzące z budynku od strony południowej,

- wyjście ewakuacyjne nr 2   przewidziane dla ewakuacji  od strony wschodniej

Budynek biblioteki

- wyjście ewakuacyjne nr 1  wychodzące z budynku od strony wschodniej,

- wyjścia ewakuacyjne nr 2   przewidziane dla ewakuacji  od strony północnej

Schematy z lokalizacją dróg i wyjść ewakuacyjnych zawarte są w załącznikach do instrukcji.

Analizę zgodności warunków ewakuacji z obiektu z przepisami  przeprowadzono

w p. 8.2.

## 3.11. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Do celów przeciwpożarowego zewnętrznego zaopatrzenia w wodę wymagane jest 20 dm3/s. Ilość ta zapewniona jest z 2 hydrantów  zewnętrznych DN 80.

Najbliższy hydrant  powinien być zlokalizowany w odległości 5-75 m od obiektu, a skrajna odległość pomiędzy hydrantami nie powinna przekroczyć 150 m. W miarę możliwości powinien być to hydrant nadziemny.

Jeden hydrant zewnętrzny nadziemny DN80 znajduje  się na terenie działki Wydziału Mechanicznego obok budynku biblioteki, a drugi hydrant nadziemny DN80 w pasie drogowym ul. Krasickiego naprzeciwko budynku biblioteki.

Lokalizację przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Miejsce usytuowania hydrantów zewnętrznych  jest oznakowane tablicami zgodnymi z PN-N-01256/04.

## 3.12. Drogi pożarowe

Do budynku powinna być zapewniona droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni zakończona placem manewrowym.

Dojazd pożarowy zapewniony jest od ul. Dębowej lub dodatkowy od ulicy Krasickiego, dalej utwardzoną drogą wzdłuż budynków na terenie działki, zaznaczony na planie sytuacyjnym.

# 4. Wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym

## 4.1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest to wyłącznik odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów elektrycznych, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje                   i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy stosować w strefach pożarowych obiektów           o kubaturze przekraczającej 1 000 m3. Wyłącznik ten powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest zamontowany w budynku laboratoryjnym   przy głównym wejściu obok portierni, a w budynku biblioteki w wiatrołapie przy wejściu głównym.

W budynku dydaktycznym jest zamontowany główny wyłącznik prądu przed wejściem.

## 4.2. Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa

Na każdej kondygnacji budynku niskiego zaliczonego do kategorii ZL III należy stosować hydranty wewnętrzne DN25 z wężem półsztywnym, gdy powierzchnia wewnętrzna strefy pożarowej przekracza 1000 m2. W każdym z budynków na wszystkich kondygnacjach zamontowane są hydranty.

W budynku laboratoryjnym zamontowane są hydranty wewnętrzne DN52 z wężęm płasko składanym  20 m.

Zamontowane w tym budynku hydranty DN52 z wężem płasko składanym nie są zgodne z Polską Normą PN-EN 671-1 oraz  rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719). Hydranty te należy wymienić na hydranty DN 25 z wężem półsztywnym

o długości węża 30 m przy przebudowie i rozbudowie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,

a także przy rozbudowie, przebudowie i zmianie użytkowania obiektu (par. 44, p. 2).

W budynku  dydaktycznym i budynku biblioteki zamontowane są hydranty wewnętrzne DN25 z wężem płasko składanym 20 m. ( w budynku dydaktycznym w każdej szafce hydrantowej są 2 komplety węży).

Zamontowane  hydranty DN25 z wężem płasko składanym nie są zgodne z Polską Normą PN-EN 671-1 oraz  rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.   U. 2010, nr 109, poz. 719). Hydranty te należy wymienić na hydranty DN 25 z wężem półsztywnym o długości węża 30 m.

Wszystkie hydranty znajdują się w oznakowanych szafkach hydrantowych. Rozmieszczenie hydrantów  zapewnia zasięg prądów gaśniczych na całej powierzchni chronionej.

Hydrant to urządzenie do zwalczania pożaru składające się ze zwijadła/wspornika węża , ręcznego zaworu odcinającego, węża półsztywnego/płasko składanego i prądownicy                    z zaworem zamykającym. Hydranty mogą być użyte do gaszenia pożaru w zarodku wszędzie tam, gdzie jako środek gaśniczy można stosować wodę (grupa A).

Uwaga: Gaszenie wodą pożarów w obrębie urządzeń elektrycznych pod napięciem jest zabronione.

HW 25                                                                     HW 52

Sposób użycia hydrantu jest następujący:

- należy otworzyć szafkę,

- rozwinąć wąż,

- otworzyć zawór hydrantowy

- skierować strumień wody na palące się materiały,

Obsługę hydrantu HW52 powinny stanowić dwie osoby potrzebne do rozwinięcia węża pożarniczego, obsługi prądownicy i otwarcia zaworu hydrantowego.

## 4.3. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy

Zgodnie z wymaganiami obiekty powinny być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy, zwany dalej „sprzętem” w zależności od kategorii zagrożenia ludzi, wielkości obciążenia ogniowego oraz powierzchni. Obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich EN dotyczących gaśnic lub w gaśnice przewoźne.

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia pożarów, określonych w Polskich Normach dotyczących podziału pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg (lub 3 dm3) w strefach pożarowych obiektów zakwalifikowanych do kategorii ZL, przypada na każde 100 m2 powierzchni.

Przy rozmieszczaniu podręcznego sprzętu gaśniczego należy stosować następujące zasady:

- Sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, np. przy wejściach, przy klatkach schodowych, przy przejściach, w korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń.

- Miejsce usytuowania sprzętu powinno być oznakowane zgodnie z  normą PN-EN ISO 7010 2012 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.

- Do gaśnic powinno być zapewnione dojście o szerokości co najmniej 1 m.

- Sprzętu nie należy umieszczać w miejscach, gdzie jest narażony na uszkodzenia mechaniczne, oraz w pobliżu źródeł ciepła.

- Wymaga się, aby długość dojścia do sprzętu nie była większa niż 30 m.

Rzeczywiste rozmieszczenie sprzętu gaśniczego w budynku przedstawiono w części graficznej opracowania.

Do gaszenia pożarów w zarodku (w początkowej fazie rozwoju) przewiduje się stosowanie hydrantów wewnętrznych, gaśnic proszkowych i śniegowych. Rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego dobiera się zależnie od istniejących w obiekcie materiałów palnych. W zależności od przeznaczenia, na każdej gaśnicy podaje się oznaczenia literowe podane w tabeli poniżej          i piktogram.

Oznaczenia na gaśnicach

| Rodzaj materiału palnego | Oznaczenie (gr. pożaru) | Środek gaśniczy |
| --- | --- | --- |
| Ciała stałe pochodzenia organicznego, żarzące się | A | piana, woda, proszek |
| Ciecze palne, substancje stałe topiące się pod wpływem ciepła | B | piana, woda, proszek, CO2, |
| Gazy palne | C | proszek, CO2 |
| Metale (np. sód, potas, magnez) | D | proszek specjalny |
| Tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych | F | pianowe |

Piktogramy stosowane na gaśnicach. Literami oznaczono grupy pożarów.

Obecnie informację o możliwości i warunkach bezpieczeństwa podczas gaszenia urządzeń pod napięciem  podaje się na gaśnicy w formie tekstu.

Gaśnice rozmieszczone zostały zgodnie z wymaganiami w tym zakresie:

- jednostka sprzętu gaśniczego 2 kg lub 3 dm3 na 100 m2 powierzchni w strefie ZL III.

Zgodnie z powierzchnią użytkowa obiektów powinny być one wyposażone co najmniej w poniższe ilości gaśnic proszkowych ABC o wadze 6 kg.:

- budynek laboratoryjny	22 szt.

- budynek dydaktyczny	 7 szt.

- budynek biblioteki		 3 szt.

Gaśnice  zainstalowane zostały na korytarzach  budynków.

Rodzaj gaśnic, sposób rozmieszczenia oraz ilość środka gaśniczego zgromadzonego w gaśnicach w stosunku do rodzaju budynku i jego powierzchni spełnia wymagania określone przepisach.

Rozmieszczenie gaśnic zostało przedstawione w załączonym planie ewakuacyjnym.

Gaśnice proszkowe	                  Gaśnica śniegowa                Urządzenie gaśnicze UGSE

W celu użycia gaśnicy należy:

- Udać się do miejsca jej umieszczenia.

- Przenieść gaśnicę do miejsca pożaru.

- Przed uruchomieniem wyciągnąć zawleczkę, nacisnąć dźwignię uwalniając proszek (pianę,CO2).

- Strumień środka gaśniczego skierować w stronę źródła ognia.

## 4.4.  System sygnalizacji pożaru

Budynek laboratoryjny wyposażony jest w system bezpieczeństwa pożarowego, w skład którego wchodzi system sygnalizacji pożaru, ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory akustyczne oraz klapy oddymiające. System sygnalizacji pożaru składa się z optycznych czujek dymu montowanych nad lub pod sufitem podwieszanym, wskaźników zadziałania, czujek ciepła oraz centralki pożarowej ZETFAS 1000. Do centralki podłączone są także ręczne ostrzegacze pożarowe i sygnalizatory akustyczne. W momencie pojawienia się zjawisk towarzyszących pożarowi (dym, wysoka temperatura) czujki automatycznie przekazują informację do centralki pożarowej, która akustycznie sygnalizuje to służbie dozorowej wyświetlając adres zagrożenia. Informacja o pożarze może być przekazana do centralki również za pomocą ręcznego ostrzegacza pożarowego przez zbicie szybki i wciśnięcie przycisku przez osobę, która zauważyła pożar. Służba dozorująca poprzez odpowiednie postępowanie weryfikuje wiarygodność informacji i alarmuje Straż Pożarną oraz ogłasza za pomocą sygnalizatorów akustycznych alarm w obiekcie. Należy zadbać, aby osoby pracujące na portierni były właściwie przeszkolone w zakresie obsługi centralki i prawidłowego reagowania na zaistnienie alarmu pożarowego.

Centrala systemu                Czujka dymu              Przycisk alarmowy         Syrena alarmu

sygnalizacji pożaru

## 4.5.  System oddymiania klatek schodowych

Klatki schodowe w segmencie nr 3 budynku laboratoryjnego na piętrze obudowane zostały ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej REI60 i zamykane drzwiami o odporności ogniowej EI30. W obydwu klatkach zainstalowano klapy oddymiające uruchamiane ręcznie.  Należy zadbać, aby w razie potrzeby w każdej chwili można było je uruchomić.

## 4.6.  Oświetlenie awaryjne

Na drogach ewakuacyjnych w budynkach zastosowano oświetlenie awaryjne  w postaci  lamp  oraz opraw oświetleniowych. Oświetlenie uruchamiane jest samoczynnie po spadku napięcia podstawowego, a przewidywany czas jego działania wynosi 2 godziny. Oświetlenie to w przypadku zaniku napięcia w sieci lub konieczności wyłączenia go np. z powodu pożaru znacznie poprawia warunki ewakuacji.

## 4.7. Wymagania w zakresie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych

Instalacje techniczne i urządzenia przeciwpożarowe w budynku należy poddawać okresowym przeglądom technicznym i konserwacji zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Powyższe prace powinny być wykonywane przez osoby posiadające stosowne w tym zakresie uprawnienia.

Zarówno przeglądy techniczne jak również czynności konserwacyjne powinny być odpowiednio udokumentowane stosownymi protokołami.

Przeglądy gaśnic powinien być wykonywany co najmniej raz do roku, a remont raz na 5 lat lub raz na 10 lat (gaśnice śniegowe). Podczas przeglądu ocenia się ogólny stan gaśnicy, uzupełnia brakujące plomby i zawleczki, a następnie kwalifikuje się ją do dalszej eksploatacji, remontu lub kasacji.

Badania hydrantów wewnętrznych wykonuje się  nie rzadziej niż raz do roku. Badanie polega na sprawdzeniu paramentów hydraulicznych instalacji i poszczególnych hydrantów. Wykonuje się to przy pomocy specjalnego urządzenia posiadającego odpowiednie certyfikaty i świadectwa wzorcowania. Badanie ciśnieniowe węży hydrantowych wykonuje się raz na 5 lat.

Kontrola działania urządzeń elektrycznych służących ochronie przeciwpożarowej (Presostat hydroforu, oświetlenie awaryjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu) wykonuje się również nie rzadziej niż raz do roku. Badanie polega na sprawdzeniu prawidłowe zadziałania urządzeń i ewentualnej naprawie, wymianie elementów.

Wszystkie czynności przeglądu powinny być potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez osoby uprawnione.

W protokole z każdego przeglądu powinno widnieć stwierdzenie zapewniające                    o sprawności działania danego urządzenia przeciwpożarowego.

## 4.8. Oznakowanie budynku znakami ewakuacyjnymi i ppoż.

Zgodnie z Rozporządzeniem MSW i A z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719), Właściciel (użytkownik lub zarządca) jest zobowiązany do oznakowania obiektu pożarniczymi tablicami informacyjnymi, a w szczególności do:

- umieszczania w miejscach widocznych wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru,

- oznakowania dróg, wyjść i kierunków ewakuacji zgodnie z PN-EN ISO 7010: 2012,

- oznakowania miejsc usytuowania urządzeń ppoż. i gaśnic,

- oznakowania miejsc zbiórki do ewakuacji, miejsc lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,

- oznakowania miejsc usytuowania urządzeń sterujących urządzeniami ppoż.,

- oznakowania miejsc usytuowania ppoż. wyłączników prądu, głównego zaworu gazu oraz miejsc w których występują materiały niebezpieczne pożarowo,

Obiekt jest oznakowany zgodnie z przedstawionymi wyżej wymaganiami PN w zakresie lokalizacji gaśnic, hydrantów, przeciwpożarowych wyłączników prądu, wyjść ewakuacyjnych i kierunków ewakuacji.

Zastosowane  znaki bezpieczeństwa przedstawiono w części graficznej instrukcji.

# 5. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i zasady zapobiegania powstawaniu pożarów

Zagrożenie pożarowe w budynku

Pierwszym elementem zagrożenia pożarowego w budynkach jest występowanie materiałów palnych, które mogą ulec spaleniu, głównie w pomieszczeniach biurowych, których jest przeważająca większość, gdzie znajdują się typowe palne elementy wykończenia i wyposażenia wnętrza takie jak wykładziny, meble biurowe, dokumentacja itp. Pomieszczenia techniczne istotne z punktu widzenia działania obiektu (serwerownia, pomieszczenie UPS, wentylatornia, rozdzielnia elektryczna, pompownia) zabezpieczone są poprzez wydzielenie ich pożarowo od reszty pomieszczeń obiektu, a zatem ich wpływ na zagrożenie pożarowe budynku jest ograniczone.

Drugim elementem zagrożenia mającym wpływ na powstanie pożaru jest bodziec energetyczny.     W przypadku omawianego obiektu potencjalną przyczyną powstania pożaru związaną z występowaniem bodźców energetycznych jest możliwość wystąpienia wadliwych stanów pracy instalacji elektrycznych. Na wadliwe działanie instalacji elektrycznej może mieć wpływ jej stan techniczny, a także ewentualne uszkodzenie osprzętu elektrycznego, takiego jak gniazda, wtyczki, przełączniki (wadliwe zabezpieczenia, przeciążenia, zwarcia, iskrzenie, przegrzewanie się będące wynikiem pogorszenia warunków chłodzenia urządzeń i instalacji), które w konsekwencji mogą doprowadzić do zapłonu materiałów palnych i pożaru.

Trzecim elementem spalania jest tlen. Jest oczywistym, że jego obecność i ilość w powietrzu jest wystarczająca do tego, aby w sprzyjających, najczęściej niespodziewanych przez nikogo warunkach doszło do rozwoju pożaru.

Możliwe przyczyny powstawania pożaru w obiekcie

Przyczynami powstania pożaru w budynku mogą być:

- nieostrożność, lekkomyślność, a także zaniedbanie pracowników wszystkich instytucji w budynku oraz interesantów przejawiające się w najróżnorodniejszych formach, np. używanie otwartego ognia (zapalniczki) w miejscach występowania materiałów palnych,

- palenie papierosów w budynku i jego najbliższym otoczeniu,

- wykonywanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym (cięcie, spawanie) bez odpowiedniego zabezpieczenia miejsca ich przeprowadzania (prace remontowe),

- posługiwanie się uszkodzonymi urządzeniami technicznymi i maszynami,

- wady w instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych, będące zazwyczaj następstwami ich niewłaściwej eksploatacji i konserwacji,

- przeciążenia instalacji elektrycznej,

- pozostawienie włączonych urządzeń elektrycznych bez dozoru nie przystosowanych do pracy ciągłej,

- ustawianie lamp oświetleniowych w taki sposób, że od ciepła wydzielonego z rozgrzanej żarówki może zapalić się będący w pobliżu (stykający się) materiał palny np. zasłona, papier, kartony,

- podpalenia umyślne.

Możliwe przyczyny rozprzestrzeniania się pożaru w obiekcie

Do rozprzestrzeniania się pożaru może przyczynić się:

- nieprawidłowa reakcja na sygnał systemu alarmu pożarowego,

- brak odpowiedniej gospodarki kluczami do pomieszczeń,

- brak umiejętności u pracowników opanowania pożaru w zarodku poprzez właściwe zastosowanie sprzętu gaśniczego znajdującego się w budynku (gaśnice, hydranty wewnętrzne) – instrukcja użycia gaśnic i hydrantów, rozdział 4,

- brak wystarczającej ilości gaśnic w pobliżu miejsca powstania pożaru lub ich samowolne przemieszczanie z wyznaczonych miejsc np. do podpierania drzwi,

- niesprawność sprzętu gaśniczego,

- nagromadzenie dużej ilości materiałów palnych w miejscu powstania pożaru.

Drogi rozprzestrzeniania się pożaru w budynku

W omawianym budynku pożar może rozprzestrzeniać się poprzez:

- pomieszczenia, w których spalaniu mogą ulegać palne elementy wystroju i wyposażenia wnętrz oraz inne palne materiały - rozprzestrzenianie się płomieni,

- przestrzenie pomieszczeń, korytarzy, klatki schodowej - rozprzestrzenianie się dymu i gazów pożarowych (efekt komina).

- kanały i szyby instalacyjne.

Zasady zapobiegania powstawaniu pożarów

Najbardziej bezpieczną i ekonomiczną metodą walki z pożarami jest prowadzenie wszelkich działań organizacyjnych zmierzających do zapobiegania możliwości powstania pożaru i wybuchu. Poniżej zostały przedstawione podstawowe czynności organizacyjne, których należy przestrzegać, aby uniknąć pożaru lub zmniejszyć zagrożenie nim powodowane.

W budynku i na terenie posesji (parkingi i drogi wewnętrzne)  zabrania się:

- używania otwartego ognia ( z wyjątkiem prac remontowo-budowlanych po odpowiednim zabezpieczeniu ppoż.),

- palenia tytoniu – obowiązuje całkowity zakaz palenia zgodnie z ustawą z dn. 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2015, poz.298).  ,

- użytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami podanymi przez producenta,

- przechowywania cieczy palnych w pomieszczeniach do tego nie dostosowanych; 
o fakcie przechowywania tych cieczy w danym pomieszczeniu musi być powiadomiona ochrona,

- składowania materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych,

- składowania materiałów palnych z niezachowaniem wymaganej odległości od urządzeń ogrzewczych,

- zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,

- tarasowania dostępu do wyjść ewakuacyjnych, do sprzętu pożarniczego,  wyłączników prądu i tablic rozdzielczych oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe,

- używania sprzętu pożarniczego do celów nie związanych z ochrona ppoż.,

- pozostawiania po pracy nie wyłączonych z gniazd sieciowych odbiorników energii elektrycznej, takich jak: wentylatory, kuchenki, grzejniki itp. nie przeznaczonych do pracy ciągłej ,

- opuszczania pomieszczeń z pozostawionymi bez nadzoru odbiornikami energii nie przeznaczonymi do pracy ciągłej,

- wychodzenia z pomieszczeń bez sprawdzenia, czy nie zachodzi możliwość powstania pożaru lub wybuchu,

# 6. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia

## 6.1. Obowiązki i zasady postępowania osób, które pierwsze zauważyły pożar lub inne zagrożenie

- Każdy kto zauważy zagrożenie pożarowe zobowiązany jest zawiadomić osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie, a następnie ochronę obiektu, która powiadamia sekretariat  i Kierownika Obiektu.

- Powiadomić osoby wyznaczone do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz wyznaczonych koordynatorów ewakuacji.

- Przystąpić do działań gaśniczych przy pomocy gaśnic znajdujących się na korytarzach, aby stłumić pożar w zarodku. Jeżeli sytuacja pożarowa nie pozwala na akcję gaśniczą (np. duże zadymienie) należy przystąpić do ewakuacji z budynku zgodnie z wyznaczonymi kierunkami ewakuacji, aż do miejsca zbiórki na zewnątrz budynku.

## 6.2. Obowiązki i zasady postępowania Kierownika obiektu

Po otrzymaniu informacji o pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu Kierownik obiektu poleca podległym pracownikom, wykonać następujące czynności:

a. ochrona obiektu – uruchomić  alarm pożarowy .

b. pracownik sekretariatu – powiadomić Państwową Straż Pożarną tel: 0 998 lub 0 112 oraz pogotowie ratunkowe 0 999.

c. Pracownicy wyznaczeni do działań ratowniczo-gaśniczych (Kierownik obiektu) – dokonać oceny sytuacji pożarowej i podjąć próbę stłumienia pożaru w zarodku przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, sprawdzić stan dróg dojazdowych do obiektu dla potrzeb służb ratowniczych oraz sprawować nadzór nad prawidłowym przebiegiem ewakuacji

i udzielania pierwszej pomocy przed medycznej osobom z obrażeniami.

## 6.3. Zasady alarmowania o pożarze

W czasie telefonicznego zgłoszenia o pożarze należy spokojnym i wyraźnym głosem podać:

- gdzie się pali (adres, nazwa obiektu),

- co się pali,

- czy są zagrożeni ludzie,

- podać swoje imię i nazwisko,

- udzielić dodatkowych informacji, o które zapyta dyżurny PSP.

Uwaga!

Słuchawkę należy odłożyć dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

## 6.4. Zasady współdziałania z kierującym akcja ratowniczo-gaśniczą

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszej jednostki straży pożarnej należy dokładniej poinformować dowódcę tej jednostki o:

- miejscu powstania pożaru oraz drogach rozprzestrzeniania się ognia;

- osobach przebywających w obiekcie, szczególnie osobach przebywających w strefie zagrożenia;

- podjętych i prowadzonych działaniach ratowniczych;

- wszelkich pomieszczeniach szczególnego zagrożenia pożarowego oraz o miejscu występowania przedmiotów szczególnie cennych;

- miejscu występowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym (butli z gazem płynnym, pojemników            z cieczami palnymi).

Uwaga!

Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu muszą bezwzględnie zastosować się do poleceń kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą, który ma prawo żądać od nich niezbędnej pomocy w zakresie prowadzonych działań ratowniczych.

## 6.5. Zasady postępowania po pożarowego

Po zakończeniu akcji ratowniczo-gaśniczej Kierownik obiektu powołuje komisję w celu zbadania wszystkich okoliczności związanych z:

- powstaniem pożaru,

- jego wykryciem,

- alarmowaniem PSP,

- przebiegiem całej akcji ratowniczo-gaśniczej prowadzonej przez personel obiektu, szczególnie do czasu przybycia jednostki straży pożarnej,

- ustaleniem przyczyny postania pożaru,

- ustaleniem ewentualnych uchybień będących przyczyną powstania pożaru lub mających wpływ na jego powstanie.

Wyżej wymienione okoliczności nie wyczerpują  w pełni wszystkich spraw związanych z powstaniem i wykryciem pożaru, dlatego mogą być one poszerzone o te elementy, które zostaną uznane za ważne przez Kierownika oraz powołana komisje.

Z dokonanej oceny należy sporządzić protokół, który musi zawierać wszystkie w/w elementy.

Wnioski oraz zalecenia zawarte w protokole należy szczegółowo omówić ze wszystkimi osobami zatrudnionymi w obiekcie, będącymi jego stałymi użytkownikami.

## 6.6. Inne miejscowe zagrożenia

Inne niż pożar zagrożenia praktycznie mogą powstać tylko w przypadku objęcia budynku strefą zagrożenia w wypadku działań o charakterze dywersyjnym lub awarii zewnętrznej.

Postępowanie w przypadku zagrożenia terrorystycznego (sytuacja kryzysowa)

Podłożenie ładunku wybuchowego

Informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego może być przekazana telefonicznie, pisemnie lub bezpośrednio przez sprawcę lub osobę z nim współdziałającą.

Osoba, do której dotarła informacja o zagrożeniu powinna:

- Jeżeli informacja jest przekazana telefonicznie lub bezpośrednio zachować spokój.

- Starać się uzyskać jak najwięcej informacji umożliwiających lokalizację zagrożenia oraz rozpoznanie osoby przekazującej informację,

- Zatrzymać osobę przekazującą informację.

- Natychmiast powiadomić upoważnionego pracownika administracji, osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo  całego obiektu. Należy określić jakiego zagrożenia informacja dotyczy oraz czas i miejsce jej uzyskania.

Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w zależności od oceny prawdopodobieństwa realnego zagrożenia podjąć następujące kroki:

- nie podejmować żadnych działań, gdy wyjaśniło się pochodzenie podejrzanej teczki, paczki np.  znalazł się właściciel i została ona przez niego zabrana,

- natychmiast ewakuować ludzi (bez wstępnego przeszukania budynku), jeżeli z treści informacji lub z zachowania osoby ją przekazującej wynika, że zamach bombowy jest realny; jeżeli informator podał czas wybuchu, należy ewakuować obiekt przed wybuchem. Niezwłocznie zawiadomić Policję.

Ewakuację ludzi należy przeprowadzić zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej Instrukcji.

W przypadku przybycia wyspecjalizowanej grupy poszukiwawczej Policji (pirotechnicy) należy:

- udzielić dowódcy grupy niezbędnych informacji o zagrożeniu, przeprowadzonych działaniach i ich rezultacie,

- wyznaczyć pracowników  do dyspozycji dowódcy grupy.

- w przypadku znalezienia lub wcześniejszego stwierdzenia, że w budynku pozostawiono podejrzanie wyglądającą paczkę – uniemożliwić dostęp do miejsca, w którym ją pozostawiono, nie dopuścić do jej dotykania lub przenoszenia do czasu przybycia wyspecjalizowanej grupy,

- po zakończonej ewakuacji i sprawdzeniu pomieszczeń, osoby ją przeprowadzające  powinny opuścić budynek i zamknąć wszystkie wejścia – jeżeli nie ma takiej możliwości, zabezpieczyć wejścia do czasu zakończenia akcji,

- po przybyciu Policji i pirotechników, wykonywać polecenia kierującego akcją, 
a w szczególności:

- udzielić informacji na temat pomieszczeń,

- wskazać pozostawione, podejrzane paczki, torby, itp.

Zezwolenie na ponowne otwarcie budynku można wydać po upewnieniu się, że zagrożenie nie istnieje lub, że zostało zlikwidowane.

# 7. Zabezpieczenie prac niebezpiecznych pożarowo

1. Przez prace niebezpieczne pożarowo rozumie się przede wszystkim prace wykonywane przy użyciu ognia otwartego (np. spawanie gazowe i elektryczne, cięcie palnikami itp.). Prace niebezpieczne pożarowo, nie przewidziane instrukcją technologiczną lub prowadzone poza wyznaczonym do tego celu na stałe miejscem, takie jak prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, wykonywane wewnątrz budynku, a także na przyległym do niego terenie, należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu.

2. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo Zlecający, oraz wykonawca mają obowiązek:

- oceniać zagrożenia w miejscu, w którym prace będą wykonywane,

- ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu,

- wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenia miejsca pracy, za przeprowadzenie prac i zabezpieczenie miejsca pracy po jej zakończeniu,

- zarejestrować prace i wypełnić kartę rejestru prac pożarowo – niebezpiecznych (Wzór nr 1),

3. Rozpoczęcie prac pożarowo niebezpiecznych może nastąpić po uzyskaniu przez wykonawcę pisemnego zezwolenia na ich przeprowadzenie. (Wzór nr 1).

4. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pożarowo należy przestrzegać następujących zasad:

- wszelkie materiały palne występujące w miejscu wykonywania tych prac oraz                 w rejonach przyległych należy usunąć, a jeżeli nie jest to możliwe (np. palne elementy konstrukcji) należy je zabezpieczyć przed zapaleniem,

- prace pożarowo niebezpieczne w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne czynności związane z użyciem łatwo zapalnych cieczy lub gazów palnych, mogą być prowadzone wyłącznie wtedy, gdy stężenie par tych cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości,

- w miejscu wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych powinien znajdować się sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru,

- po zakończeniu prac pożarowo niebezpiecznych należy poddać kontroli miejsce,              w którym były wykonywane oraz w uzasadnionych przypadkach pomieszczenia i rejony przyległe,

- prace niebezpieczne pożarowo powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje,

- sprzęt używany do wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru,

- drogi ewakuacyjne i dojścia do stanowisk prowadzonych prac powinny być tak dobrane, aby można było szybko ewakuować ludzi z miejsca zagrożonego pożarem.

- zlecający, stosownie do występujących w miejscu wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych zagrożeń zapoznaje osoby wykonujące pracę z rodzajem przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu,

Ustalenia organizacyjne

- Całkowitą odpowiedzialność za prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo, zleconych firmom zewnętrznym, ponosi wykonawca tych prac.

- Zapis o odpowiedzialności wykonawcy za bezpieczne pod względem przeciwpożarowym przeprowadzenie tych prac powinien znaleźć się w umowie, a jeżeli prace prowadzone są na podstawie zlecenia w oddzielnym oświadczeniu wykonawcy.

- Dokument, o którym mowa w pkt. 2  powinien zawierać datę rozpoczęcia i zakończenia prac niebezpiecznych pożarowo.

# 8. Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania

## 8.1. Założenia ogólne

Przez warunki ewakuacji najogólniej należy rozumieć możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej  lub objętej pożarem. Bezpieczeństwo ewakuacji jest zawsze zdeterminowane przez czas pomiędzy momentem uświadomienia sobie przez człowieka faktu zagrożenia ze strony pożaru bądź odebraniem alarmu o pożarze a czasem, w którym ucieczka jest już niemożliwa na skutek działania czynników pożarowych. Problem ewakuacji jest więc problemem pewnego czasu niezbędnego na ewakuację, który w konkretnych warunkach lokalnych nie może być dłuższy niż czas, w którym powstały pożar stworzy warunki zagrażające życiu ludzi. Czas ten kształtują zarówno warunki techniczne jakie zostały zapewnione w obiekcie jak tez specyfikacja konkretnego miejsca pożaru jaki może powstać w danej jego części.

Najważniejszym zagadnieniem gwarantującym bezpieczeństwo ludzi przebywających                w obiekcie jest zapewnienie optymalnych rozwiązań w zakresie ewakuacji. Spełnienie wymagań przeciwpożarowych w tym zakresie zapobiega zagrożeniu dla życia i zdrowia ludzi przebywających w obiekcie, nawet przy niedostatecznej organizacji akcji ewakuacyjnej.

## 8.2. Warunki ewakuacji – rozwiązania techniczne

Podstawowe wymagania w zakresie technicznych warunków ewakuacji z obiektów wynikają z aktualnych przepisów  techniczno –budowlanych, to  m.in.:

- drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz,

- szerokość  drzwi  ewakuacyjnych  –  co  najmniej 0,9 m;  w  przypadku  zastosowania  drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza  niż 0,9 m,

- wysokość drzwi ewakuacyjnych – co najmniej 2 m,

- minimalna szerokość użytkowa biegu schodów - 1,2 m, a spocznika – 1,5 m,

- szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych – nie mniej niż 1,4 m,

- wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m,

- długość przejść ewakuacyjnych – maksymalnie do 40 m dla ZL

- długość dojść ewakuacyjnych – dla ZLIII:

- przy jednym dojściu  -  maksymalnie do 30 m (w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej),

- przy co najmniej 2 dojściach - maksymalnie 60 m dla dojścia najkrótszego i 120 m dla drugiego dojścia,

- pomieszczenie powinno mieć co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m, gdy jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób,

- zabrania się stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.

Wymagania te dotyczą budynków nowoprojektowanych ( od 2002 r.) oraz istniejących w przypadkach dokonania nadbudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków.

W przypadku pozostałych budynków , w których nie są spełnione aktualne warunki techniczne ewakuacji należy określić , czy warunki te powodują zagrożenie życia ludzi podczas ewakuacji. Zgodnie z par.16 rozporządzenia MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów użytkowany budynek istniejący uznaje się za zagrażający życiu ludzi, gdy występujące w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi, występuje to m. in. w przypadkach, gdy:

- szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki  schodowej służącej do ewakuacji jest mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;

- długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego jest większa o ponad 100 % od określonej w przepisach techniczno budowlanych;

#### 8.2.1. Długość przejść ewakuacyjnych

Długość przejścia ewakuacyjnego mierzy się w pomieszczeniu od najdalszego miejsca w którym może przebywać człowiek do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku.

Przejście nie powinno prowadzić łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia.

W analizowanym budynku długości przejść ewakuacyjnych są zgodne z obowiązującymi wymaganiami.

#### 8.2.2. Długość dojść ewakuacyjnych

Długość dojścia ewakuacyjnego mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia najdalej występującego, w którym może przebywać człowiek, do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku. W przypadku zakończenia dojścia ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpożarowym, długość te mierzy się do pierwszych drzwi tego przedsionka.

W analizowanym budynku długości dojść ewakuacyjnych są zgodne z obowiązującymi wymaganiami.

#### 8.2.3. Liczba oraz  szerokość, wysokość i kierunek otwarcia wyjść ewakuacyjnych

Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz drzwi ewakuacyjne powinny mieć w świetle ościeżnicy szerokość co najmniej 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób 0,8 m,  wysokość  co najmniej 2 m.; w przypadku zastosowania drzwi  zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m.

Drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne z analizowanego budynku otwierają się na zewnątrz, a ich szerokość w świetle ościeżnicy jest zgodna z powyższymi wymaganiami.

#### 8.2.4. Wysokość dróg ewakuacyjnych

Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość lokalnego obniżenia – 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m.

W analizowanym budynku lokalne obniżenie nie występuje, a wysokość dróg ewakuacyjnych spełnia wymagania.

#### 8.2.5. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczyć proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż  20 osób.

Szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarzy)  są zgodne z wymaganiami.

W analizowanym budynku  szerokości  dróg ewakuacyjnych są odpowiednie.

## 8.3. Zasady przeprowadzania ewakuacji

Decyzję o całkowitej ewakuacji osób z obiektu podejmuje Zarządzający, osoba go zastępująca lub osoba ponosząca odpowiedzialność za daną strefę pożarową budynku w chwili wystąpienia zagrożenia. Osoba ta do czasu przybycia pierwszego zastępu ratowniczego PSP przejmuje kierownictwo nad przebiegiem działań ratowniczych. W przypadku wystąpienia zagrożenia lokalnego np. w dowolnym pomieszczeniu, obowiązek zaalarmowania osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu spoczywa na każdym kto zauważy zaistniałe niebezpieczeństwo.

Organy uprawnione do podejmowania decyzji i kierowania ewakuacją

- Decyzję o ewakuacji budynku podejmuje Kierownik obiektu.

- Kierownikami działań ratowniczo-gaśniczych są wyznaczeni pracownicy  wskazani

w Zarządzeniu Rektora.

Obowiązki i zasady postępowania Kierownika obiektu

Po otrzymaniu informacji o pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu Kierownik poleca podległym pracownikom, wykonać następujące czynności:

a. ochrona obiektu –  uruchomić alarm pożarowy .

b. pracownik sekretariatu – powiadomić Państwową Straż Pożarną tel: 0 998 lub 0 112 oraz pogotowie ratunkowe 0 999.

c. Pracownicy wyznaczeni do działań ratowniczo-gaśniczych – dokonać oceny sytuacji pożarowej  i podjąć próbę stłumienia pożaru w zarodku przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem ewakuacji i udzielenie pierwszej pomocy przed medycznej osobom z obrażeniami.

Kierujący działaniami ratowniczo-gaśniczymi wyznaczony pracownik  na miejscu zbiórki zbiera informacje od osób koordynujących ewakuację z poszczególnych części budynku  o stanie i liczebności ewakuowanych osób i przekazuje te informacje do dowódcy przybyłych jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

Obowiązki i zasady postępowania osób wyznaczonych do prowadzenia ewakuacji  w budynku

W budynku powinny być wyznaczone osoby do koordynowania ewakuacji pracowników. Ich zadania powinny polegać na:

- prawidłowej reakcji na alarm pożarowy polegającej na natychmiastowym przerwaniu wykonywanej pracy i podjęciu zadania koordynowania ewakuacji ze swojego obszaru,

- powiadomieniu pracowników  o konieczności pozostawienia wszystkich rzeczy                i kierowaniu się w stronę klatek schodowych i dalej do wyznaczonego miejsca zbiórki,

- koordynują prawidłowy przebieg ewakuacji, przeciwdziałają powstawaniu paniki              i sprawdzają czy nikt nie pozostał w pomieszczeniach,

- ostatni opuszczają swój obszar ewakuacji,

- na miejscu zbiórki ustawiają pracowników  w  grupie i sprawdzają czy wszyscy opuścili budynek,

- przekazują informację o wykonanych czynnościach osobie kierującej ewakuacją. .

Osoby wyznaczone do koordynowania ewakuacji pracowników  w budynku odpowiedzialne są za wyznaczenie dróg ewakuacyjnych, miejsca zbiórki, zachowania się po wyjściu                z budynku.

Obowiązki i zasady postępowania ochrony obiektu

W sytuacji otrzymania informacji o powstałym zagrożeniu pracownik ochrony podejmuje następujące czynności:

- udaje się na miejsce wystąpienia zagrożenia w celu oceny sytuacji,

- jeżeli stwierdza powstanie pożaru oraz jego szybki rozwój uruchamia alarm pożarowy z budynku przy pomocy przycisku alarmu (przycisk uruchamia alarm akustyczny i optyczny),

- powiadamia o wystąpieniu zagrożenia  Kierownika obiektu,

- pomaga przy ewakuacji ludzi z budynku,

- pozostaje do dyspozycji kierującego ewakuacją pracownika,

- wskazuje przybyłym strażakom lokalizację przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz lokalizację hydrantów zewnętrznych,

- przekazuje w razie potrzeby klucze do wszystkich pomieszczeń kierującemu działaniami ratowniczo-gaśniczymi.

W dniach wolnych od pracy oraz po godzinach pracy pracownik ochrony odpowiedzialny jest za kierowanie działaniami ratowniczo-gaśniczymi w budynku oraz za powiadomienie odpowiednich służb ratowniczych - straży pożarnej tel: 0 998, 0 112 oraz pogotowia ratunkowego 0 999.

Obowiązki i zasady postępowania wszystkich pracowników w budynku

W przypadku uruchomienia alarmu pożarowego (alarm akustyczny i optyczny):

- natychmiast kończą wykonywane prace i całkowicie podporządkowują się kierującemu akcją ewakuacyjną oraz wyznaczonej osobie prowadzącej ewakuację w danym obszarze,

- pracownicy ewakuują się zgodnie z kierunkami ewakuacji i przyjętymi procedurami ewakuacyjnymi do klatek schodowych i do wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz budynku, a następnie do wyznaczonego miejsca zbiórki,

- opuszczając pomieszczenie zamykają okna i drzwi -  pozostawiając klucz w zamku,

- na miejscu zbiórki stają w grupie tak, aby ułatwić sprawdzenie listy obecności koordynatorowi ewakuacji,

- jeżeli kierujący działaniami ratowniczo-gaśniczymi w budynku podejmie decyzję        i przejściu do miejsca zbiórki II etapu ewakuacji , udają się tam natychmiast w zwartym szyku nie rozbijając stworzonej grupy.

Sposoby ogłaszania alarmu do ewakuacji

W rozpatrywanym obiekcie istnieje możliwość ogłoszenia alarmu za pomocą dźwiękowego systemu ostrzegawczego lub na wypadek jego niezadziałania – głosem. System DSO automatycznie ogłasza alarm po pojawieniu się drugiego stopnia alarmu w centralce systemu sygnalizacji pożaru.

Dodatkowo wyznaczeni koordynatorzy ewakuacji zobowiązani są do wydawania komunikatów głosowych jak np: "UWAGA EWAKUACJA!! PROSZĘ WSZYSTKICH O UDANIE SIĘ W KIERUNKU KLATKI EWAKUACYJNEJ.

Miejsce zbiórki ewakuowanych osób

Po wyjściu z budynku ewakuacja prowadzona jest  do wyznaczonych miejsc zbiórki, które zaznaczone są na planach ewakuacji.

Jest to I etap ewakuacji, na którym następuje sprawdzenie listy obecności pracowników oraz czy ktoś nie potrzebuje pomocy medycznej.

W razie konieczności przewidziano możliwość ewakuacji na miejsce zbiórki zlokalizowane dalej od budynku, którym jest duży parking wewnętrzny (II etap ewakuacji). Decyzję podejmuje kierujący działaniami ratowniczo-gaśniczymi.

## 8.4. Ogólne wskazania dla osób uczestniczących w przeprowadzaniu ewakuacji

- zachować spokój, nie okazywać podniecenia i zdenerwowania, nie wszczynać zbędnych dyskusji lub co gorzej kłótni z innymi osobami;

- bezwzględnie i natychmiast podporządkować się zarządzeniom osoby kierującej ewakuacją

i innymi działaniami ratowniczymi;

- udzielać pomocy osobom niezdolnym do indywidualnej ewakuacji;

- posiadać umiejętność ratowania osoby, której zapaliła się odzież;

- posiadać umiejętność postępowania w pomieszczeniach zadymionych;

- znać sposoby ratowania ludzi oraz użycia gaśnic;

- znać zasady alarmowania PSP, Pogotowia Ratunkowego i innych służb ratowniczych;

- utrzymywać podczas ewakuacji wzajemną łączność pomiędzy osobami uczestniczącymi       w akcji ratowniczej oraz okazywać pomoc osobom zagrożonym.

Postępowanie w pomieszczeniach zadymionych jest zagadnieniem bardzo istotnym ze względu na bezpieczeństwo osób ratowanych, które mogły ulec utracie przytomności i zatruci dymem jak również ze względu na przeprowadzających ewakuację, którzy mogli ulec zasłabnięciu.

Podczas prowadzenia ewakuacji w zadymionych pomieszczeniach należy kierować się następującymi zasadami:

a) wejście do pomieszczenia, z którego wydobywa się dym, stwarzający podejrzenie o powstaniu pożaru, wymaga zachowania szczególnej ostrożności:

- wchodzić ostrożnie, uchylając drzwi stopniowo;

- być w pozycji pochylonej, a nawet leżącej;

- mieć przy sobie zabraną wcześniej gaśnicę;

- w miarę możliwości mieć zabezpieczoną głowę oraz twarz (mokry ręcznik, chustka);

- poruszać się wzdłuż ścian aby nie stracić orientacji dotyczącej miejsca występowania wyjścia ewakuacyjnego;

wskazane jest przy tym, aby w pobliżu osoby wchodzącej do zadymionego pomieszczenia znajdowała się inna osoba zabezpieczająca ją w razie konieczności udzielenia niezbędnej, natychmiastowej pomocy.

b) w przestrzeni zadymionej należy poruszać się w pozycji pochylonej aby głowa znajdowała się jak najniżej, gdzie stosunkowo jest najmniejsze zadymienie i gdzie jest dostęp czystszego powietrza;

c) poszukiwanie w zadymionym pomieszczeniu osoby przypuszczalnie pozostałej powinno uwzględniać dokładne sprawdzenie miejsc, gdzie mogła się ona schronić.

Ratowanie osoby, której zapali się odzież jest jedną z podstawowych umiejętności i musi być dokonywana szybko, błyskawicznie bez wahania i najmniejszej zwłoki, a zarazem zdecydowanie z jednoczesnym zachowaniem ostrożności przez osobę ratującą.

Ratujący powinien:

- biegnąc w kierunku poszkodowanego (lub goniąc go, ponieważ osoby z płonącą odzieżą zazwyczaj biegną) wezwać do upadku i tarzania się po podłodze lub ziemi;

- podbiec szybko i przewrócić ofiarę wypadku;

- wezwać do zrzucenia płonącej odzieży, jeżeli jest to możliwe;

- zarzucić na ofiarę jakąkolwiek tkaninę znajdującą się w pobliżu (płaszcz, własną marynarkę);

- tarzać ofiarę wypadku, przytłumiając silnie narzutę do osoby ratowanej, aż do stłumienia płomienia,

zdjąć ją później ostrożnie lub pozostawić do czasu udzielenia pierwszej pomocy przed medycznej;

- przekazać poszkodowanego pod opiekę lekarską.

Jednym z ważniejszych elementów ewakuacji jest przeciwdziałanie panice,  która jest często zjawiskiem towarzyszącym w czasie pożaru.

Środki przeciwdziałania panice to:

- przykład osobisty

- zdecydowany nakaz

- wykazanie nierealności niebezpieczeństwa

- użycie siły

- unieszkodliwienie przywódcy paniki

Wszystkie ewakuowane osoby do czasu zakończenia działań ratowniczych powinny znajdować się w wyznaczonym miejscu, poza terenem akcji.

Po ewakuacji osób z obiektu należy przystąpić do ewakuacji mienia.

Ewakuację mienia należy prowadzić w miarę istniejących możliwości, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi. W pierwszej kolejności należy ewakuować mienie z pomieszczeń najbardziej zagrożonych, znajdujące się na linii posuwania się ognia                          i przedmioty najbardziej cenne. Ewakuacja mienia nie może utrudniać działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki straży pożarnych i inne służby ratownicze.

UWAGA!! NIGDY NIE RYZYKUJ ŻYCIA DLA RATOWNIA MIENIA!!!

Nie każdy pożar powinien być równoznaczny z zarządzeniem ewakuacji.

Ewakuacja z obiektu powinna być przeprowadzona w przypadku gdy:

- pożar nie został ugaszony w zarodku, stwarza zagrożenie dla ludzi w pomieszczeniach znajdujących się na kierunku rozprzestrzeniania się pożaru oraz na kondygnacjach powyżej gdzie znajdują się osoby.

- zachodzi możliwość przedostania się ognia na sąsiednie kondygnacje.

## 8.5. Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji ludzi

#### 8.5.1.	Zakres i zasady  praktycznego sprawdzenia ewakuacji

Obiekt stanowiący jedną strefę pożarową, w którym jednocześnie może przebywać więcej niż 50 stałych użytkowników, podlega obowiązkowi okresowego (co najmniej raz na dwa lata) przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji

z całego obiektu.

Budynek laboratoryjny  ma  strefę pożarową o liczbie stałych użytkowników > 50 osób       i   podlega obowiązkowi wypełnienia tych zaleceń .

Praktyczne sprawdzenie ewakuacji (w skrócie – PSE), ma na celu wyrobienie użytkownikom obiektów nawyków  reagowania w przypadku zaistnienia realnego zagrożenia oraz ocenę przygotowania obiektu. PSE sprowadza się do dwóch zagadnień:

- sprawdzenia organizacji ewakuacji, gdzie celem jest:

  - sprawdzenie skuteczności dotychczasowego sposobu informowania o zagrożeniu oraz systemu powiadamiania o konieczności ewakuacji, w tym reakcji na alarm pożarowy,

  - doskonalenie procedur ewakuacji, w tym zapoznanie z kierunkami ewakuacji i zasadami zachowania się,

  - koordynacja działań służb odpowiedzialnych za ochronę,

  - zminimalizowanie możliwości wystąpienia paniki i jej skutków,

  - zmierzenie czasu potrzebnego na opuszczenie obiektu przez wszystkie osoby, które się w nim znajdują,

  - weryfikację opracowanych zasad postępowania na wypadek pożaru,

    - sprawdzenia warunków ewakuacji w zakresie:

  - ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych,

  - długości szerokości i wysokości dróg ewakuacyjnych (dojścia, przejścia biegi i spoczniki klatek schodowych)

  - stanu technicznych środków zabezpieczeń przeciwpożarowych i stopnia ich integracji, a szczególnie tych, które mają wpływ na ewakuację (zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych),

  - oświetlenia  awaryjnego,

Główny nacisk należy położyć na ewakuację osób – zgodnie z założeniem, że życie ludzkie jest  najcenniejsze. Dlatego ćwiczenie należy przeprowadzać w czasie, gdy obiekt normalnie funkcjonuje tj. przy maksymalnej liczbie osób w nim przebywających. PSE można rozszerzyć o zagadnienia dotyczące zabezpieczenia ważnych dokumentów i sprzętu.

Przebieg PSE z podziałem na etapy:

- Etap I – rozmieszczenie osób wyznaczonych, przygotowanie środków pozoracji,

- Etap II – ogłoszenie alarmu,

- Etap III – pomiar czasu trwania poszczególnych faz,

- Etap IV – sprawdzenie pomieszczeń w celu ustalenia liczby osób, które nie podjęły ewakuacji oraz przyczyny takiego zachowania.

#### 8.5.2.	Przygotowanie PSE

O terminie przeprowadzenia PSE Zarządzający obiektem jest zobowiązany powiadomić Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem. Państwowa Straż Pożarna może uczestniczyć w zaplanowanych ćwiczeniach.

Przed przystąpieniem do praktycznego sprawdzenia ewakuacji należy:

- wyznaczyć osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji oraz na sporządzeniu stosownej dokumentacji,

- wyznaczyć obserwatorów prowadzonych ćwiczeń,

- ustalić rodzaj i miejsce zagrożenia, którego wynikiem będzie przeprowadzenie ewakuacji ludzi z obiektu (np. pożar w biurze na I kondygnacji)

- ustalić czas oraz zakresu działań w trakcie ewakuacji dla osób funkcyjnych – kierujących działaniami ewakuacyjnymi – przykładowy scenariusz:

  - godz. 1000 zauważenie przez jednego z pracowników zadymienia w pokoju na I kondygnacji,

  - natychmiastowe powiadomienie pracowników oraz Kierownika lub jego zastępcę,

  - Kierownik zarządza ewakuację pracowników i studentów z całego budynku, umówionym sygnałem ogłaszamy ewakuację budynku – w sposób stanowczy ale bez oznak zdenerwowania np. za pomocą kurierów (wyznaczonych pracowników)                i akustycznego alarmu pożarowego,

  - Pracownicy i studenci natychmiast, sprawnie, bez zbędnej zwłoki opuszczają pomieszczenia (nie musza wyłączać urządzeń elektrycznych np. komputerów, mogą zabrać ubrania, torebki), zamykają drzwi (nie wolno ich zamykać na klucz) i kierują się do uprzednio wyznaczonego miejsca zbiórki do ewakuacji.

  - osoby odpowiedzialne za ewakuację wskazują kierunek do wyjścia ewakuacyjnego dla pracowników i studentów),

  - w czasie prowadzonej ewakuacji osoba wyznaczona np. pracownik ochrony wyłącza prąd, ewentualnie kieruje przybyłe jednostki straży w pobliże budynku i miejsc szczególnie zagrożonych,

  - na miejscu zbiórki do ewakuacji wyznaczone osoby sprawdzają stan zdrowia               i obecność ewakuowanych, o zaistniałych nieprawidłowościach powiadamia kierującego ewakuacją,

  - pracownicy nie mogą sami opuścić miejsca zbiórki do ewakuacji i samodzielnie wrócić do budynku,

  - kierującym ewakuacją jest Kierownik obiektu lub Kierownik działań ratowniczo-gaśniczych, który w razie potrzeby informuje przybyłego dowódcę straży o stanie ewakuacji, osobach zagrożonych lub poszkodowanych,.

W celu urealnienia trudnych warunków ewakuacji, z jakimi użytkownicy budynku mogą się spotkać w praktyce, jako dodatkowy element można zastosować zadymienie pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych ( użyciem nietoksycznych świec dymnych).

Obserwatorzy biorący udział w ćwiczeniach powinni zwrócić uwagę na następujące elementy:

- czy sygnał o ewakuacji dotarł do wszystkich ludzi przebywających w monitorowanym przez nich obszarze,

- czy wszyscy użytkownicy przystąpili do ewakuacji,

- czy ewakuacja odbywała się zgodnie z wyznaczonymi drogami i kierunkami oraz czy nie wykorzystywano do jej celów dźwigów lub innych niż przewidziane  przejść i wyjść,

- czy zadziałały wszystkie urządzenia techniczne służące do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi przebywających w obiekcie, tj. oświetlenie awaryjne, wentylacja pożarowa itp.

- odnotować czas w jakim opuszczono obsługiwany przez nich odcinek,

- odnotować wszelkie nieprawidłowości.

#### 8.5.3.  Dokumentacja z ćwiczeń.

Kierownik obiektu lub Kierownik działań ratowniczo-gaśniczych powinien właściwie udokumentować fakt przeprowadzenia ćwiczenia PSE. Właściwa dokumentacja stanowi materiał porównawczy dający wnioski wynikające z oceny wyników kilku kolejnych ćwiczeń. Dokumentacja taka powinna zawierać:

- datę i godzinę przeprowadzenia ćwiczenia,

- sposób ogłoszenia alarmu,

- liczbę ewakuowanych osób,

- czas ewakuacji poszczególnych kondygnacji lub stref na które podzielony jest obiekt,

- czas ewakuacji całego obiektu mierzony od momentu ogłoszenia alarmu do chwili opuszczenia budynku przez wszystkich użytkowników,

- wnioski podsumowujące ćwiczenie obejmujące między innymi:

  - ocenę drożności i równomierności rozłożenia natężenia strumieni ludzi na głównych drogach ewakuacyjnych (końcowe odcinki korytarzy, klatki schodowe, wyjścia),

  - zasięg słyszalności środków technicznych użytych do ogłaszania alarmu,

  - ocenę skuteczności ogłaszanego alarmu, określającą odsetek osób do których nie dotarła informacja o alarmie wraz z podaniem przyczyn takiego faktu,

  - ocenę stanu zadziałania związanej z ćwiczeniem infrastruktury  technicznej,

  - wszystkie zauważone nieprawidłowości, jeżeli takie wystąpiły (np. zatory w drzwiach, przewężeniach korytarzy i innych newralgicznych punktach, pozostawianie w opuszczanych pomieszczeniach otwartych lub niedomkniętych drzwi, itp.)

  - zamierzenia, które należy przedsięwziąć, aby wyeliminować stwierdzone nieprawidłowości, a tym samym poprawić warunki ewakuacji ludzi z obiektu.

Regularne przeprowadzanie PSE pozwala na wypracowanie  optymalnych sposobów postępowania na wypadek pożaru, powoduje że użytkownicy obiektu właściwie reagują na zaistniałe zdarzenia, a realizując wyuczone i przećwiczone czynności przyczyniają się do skrócenia czasu trwania poszczególnych faz i w konsekwencji całkowitego czasu potrzebnego na ewakuację, co ma decydujące znaczenie w przypadku zagrożenia, szczególnie, gdy w obiekcie znajdują się ludzie będący w nim sporadycznie.

# 9. Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym pracowników  z  przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią niniejszej instrukcji

Osoby zatrudnione w obiekcie, będące jego stałymi użytkownikami, powinny być zaznajamiane z treścią niniejszej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi w ramach szkoleń wstępnych oraz szkoleń okresowych w zakresie przeciwpożarowym z opracowanym programem.

Celem szkoleń przeciwpożarowych jest zapoznanie pracowników z:

- zagrożeniem pożarowym występującym w obiekcie,

- przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej,

- zasadami obsługi sprzętu i urządzeń ppoż.

- warunkami prowadzenia ewakuacji osób i mienia z budynku.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń odpowiedzialny jest Pracodawca w porozumieniu z specjalistą ds. ochrony ppoż. Udział w szkoleniu przeciwpożarowym jest obowiązkiem każdego pracownika bez względu na zajmowane stanowisko.

## 9.1. Szkolenia wstępne

Szkolenie wstępne w zakresie przeciwpożarowym pracownik powinien odbyć w czasie instruktażu ogólnego w ramach szkolenia w dziedzinie bhp przed przystąpieniem do pracy    w obiekcie.

Odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego w zakresie przeciwpożarowym w ramach szkolenia w dziedzinie bhp powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie, w  „Karcie szkolenia wstępnego” .

## 9.2. Szkolenia okresowe

Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja oraz ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracownika w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na trzy lata, natomiast dla pozostałych pracowników powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na sześć lat (w tym dla osób na stanowiskach kierowniczych co 5 lat).

Przewidywany zakres godzinowy wykładów z zakresu ppoż. nie mniej niż 2 godziny lekcyjne. Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym, który przeprowadza organizator szkolenia. Pracownik po odbyciu szkolenia okresowego, otrzymuje zaświadczenie, które powinno być przechowywane w aktach osobowych pracownika.

Wykłady na szkoleniu okresowym w zakresie przeciwpożarowym powinna prowadzić osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie i doświadczenie zawodowe z dziedziny ochrony przeciwpożarowej, zgodne z wymaganiami art. 4 ust.2a lub 2b ustawy z dn. 24.08.1991r.

Ramowy program szkolenia w zakresie przeciwpożarowym

| Lp. | Nazwa tematu szkolenia | Czas zajęć (min) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | teoretycznych | praktycznych |
| 1 | Elementy zagrożenia pożarowego występującego w obiekcie, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów | 25 | - |
| 2 | Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów | 20 | - |
| 3 | Zadania i obowiązki pracowników w czasie powstania pożaru. Organizacja i warunki ewakuacji. | 25 | - |
| 4 | Gaśnice i hydranty wewnętrzne. Budowa i zakres stosowania | 20 | - |
| 5 | Znajomość praktycznego użycia gaśnic i sprzętu hydrantowego | - | 30 |
|  | Razem | 90 | 30 |

# 10. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej

## 10.1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

- Nadzór nad ochroną przeciwpożarową  w obiekcie  należy do  Kierownika obiektu.

- Sprawy ochrony przeciwpożarowej w budynku prowadzi  specjalista ds. ochrony ppoż. Pani Justyna Wachnicka.

- Zadania szczegółowe pracowników stosownie do schematu organizacyjnego i zajmowanego stanowiska określono w dalszej części instrukcji.

## 10.2. Obowiązki

#### 10.2.1. Obowiązki Kierownika obiektu.

Kierownik jest odpowiedzialny za:

- zapewnienie wyposażenia budynku w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze,

- oznakowanie dróg ewakuacyjnych, miejsca usytuowania hydrantów i gaśnic,  miejsca zbiórki do ewakuacji oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

- utrzymanie dróg pożarowych w stanie umożliwiającym korzystanie z nich jednostek straży pożarnej,

- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i jej aktualizację,

- zapewnienie osobom przebywającym w budynku możliwości ewakuacji,

- przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej,

- ustalenie sposobu postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,

- nadzór nad prawidłowym wdrażaniem i stosowaniem niniejszej instrukcji.

- nadzór nad organizacją  praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji



#### 10.2.2.  Obowiązki specjalisty ds. bhp i ochrony ppoż.

Specjalista ds. bhp i ochrony ppoż. zobowiązany jest do:

- kontrolowania przestrzegania przez pracowników obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz prowadzenia działalności edukacyjnej i ostrzegawczej w tym zakresie,

- znajomości warunków budowlanych budynku, jego urządzeń i wyposażenia technicznego, zasad ewakuacji itp.,

- organizowania systematycznego szkolenia pracowników w zakresie ochrony ppoż.,

- sprawowania nadzoru nad prawidłowym rozmieszczaniem, stanem technicznym oraz terminową konserwacją sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych, odpowiednim oznakowaniem i utrzymaniem dróg ewakuacyjnych i pożarowych,

- czynnego udziału w szkoleniach, naradach i odprawach poświęconych zagadnieniom 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

- analizowania przyczyn i skutków zaistniałych pożarów oraz opracowywania wniosków i metod prewencji.

- zgłaszania Kanclerzowi wniosków w zakresie zabezpieczenia ppoż. budynku

- nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych.

#### 10.2.3. Obowiązki  pracowników i studentów

Pracownicy zobowiązani są do:

- przestrzegania przepisów ppoż.,

- uczestniczenia w szkoleniach ppoż. i poddawania się sprawdzianom tej wiedzy,

- utrzymywania należytego porządku na swoim stanowisku pracy i w jego otoczeniu,

- posiadania umiejętności posłużenia się podręcznym sprzętem gaśniczym,

- przestrzegania warunków bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji oraz 
w dokumentacji techniczno - ruchowej użytkowanych urządzeń,

- znajomości zasad postępowania na wypadek pożaru,

- niezwłocznego zgłaszania usterek mogących spowodować pożar osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pożarowe budynku – Kierownik obiektu,

- niezwłocznego zawiadomienia osób znajdujących się w strefie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie,

- w razie powstania pożaru – podporządkowania się poleceniom kierującego akcją         i brania czynnego udziału w akcji ratowniczo – gaśniczej.

#### 10.2.4 Obowiązki pracowników  wykonujących czynności administracyjne

Do obowiązków tych pracowników należy:

- przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż. na terenie budynku,

- informowanie Kierownika obiektu o wszystkich stwierdzonych nieprawidłowościach,

- posiadanie znajomości rozmieszczenia sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych oraz jego obsługi.

10.2.5. Obowiązki kierującego działaniami ratowniczo-gaśniczymi - wyznaczonego pracownika  lub Kierownika obiektu

- zebranie informacji od pracowników wyznaczonych do ewakuacji z  budynku,

- kierowanie działaniami ratowniczo-gaśniczymi,

- wyłączenie prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu,

- podjęcie decyzji o ewakuacji do II punktu zbornego,

- zabezpieczenie miejsca zdarzenia,

- przekazanie informacji o wykonanych czynnościach dowódcy przybyłych jednostek PSP,

10.2.6.  Obowiązki pracowników ochrony obiektu

Do podstawowych obowiązków pracowników ochrony należy:

- przestrzeganie ustalonych procedur postępowania w przypadku zadziałania alarmu       z systemu oddymiania,

- zwracanie uwagi i odpowiednie reagowanie na wszelkie znamiona pożaru,

- przestrzeganie ustalonych procedur postępowania w przypadku powstania pożaru oraz wprowadzenie na miejsce akcji przybyłych jednostek operacyjnych straży pożarnej,

- udzielanie niezbędnej pomocy i informacji jednostkom ratowniczo-gaśniczym biorącym udział w akcji gaśniczej oraz zabezpieczenie rejonu prowadzonych działań,

- pomoc przy organizacji, w miarę możliwości, ewakuacji ludzi i mienia,

- posiadanie znajomości rozmieszczenia sprzętu i urządzeń pożarowych, jak hydranty wewnętrzne, zewnętrzne i podręczny sprzęt gaśniczy oraz sposobu ich obsługi,

- zwracanie uwagi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, a zwłaszcza w porze nocnej i w dniach wolnych od pracy, oraz podejmowanie stosownych działań celem niezwłocznego wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości,

- prowadzenie prawidłowej gospodarki kluczami do pomieszczeń celem umożliwienia niezwłocznego ich otwarcia w przypadku pożaru i innych zdarzeń losowych,

- informowanie Kierownika obiektu o wszelkich zdarzeniach, stwierdzonych nieprawidłowościach i podjętych działaniach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektu,

- kierowanie działaniami ratowniczo-gaśniczymi po godzinach pracy pracowników

# 11. Wykaz telefonów alarmowych

| Rodzaj służby | Tel. Alarmowy | Tel. Miejski |
| --- | --- | --- |
| Policja | 997 / 112 |  |
| Straż pożarna | 998 / 112 |  |
| Pogotowie Ratunkowe | 999 / 112 |  |
| Pogotowie Straży Miejskiej | 986 |  |
| Pogotowie Energetyczne | 991 |  |
| Administrator obiektu Bożena Boryczka |  | 48/361-7259 |

# 12. Postanowienia końcowe

W sprawach nie ujętych w niniejszej Instrukcji obowiązują aktualne przepisy Przeciwpożarowe, przepisy techniczno-budowlane oraz Polskie Normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

# 13. Wzory dokumentów

Wzór  Nr 1

Uniwersytet Radomski

ul. Malczewskiego 29

26-600 Radom

.......................................................

(imię i nazwisko)

....................................................

(stanowisko)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(na) z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obowiązującymi na terenie obiektów Wydziału Mechanicznego w Radomiu,  ul. Stasieckiego 54,

a w szczególności znane są mi zasady i sposoby związane z:

          - zagrożeniem pożarowym występującym na terenie obiektu,

          - eliminacją zagrożenia pożarowego,

          - przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej i odpowiedzialności z tytułu ich nie przestrzegania,

          - zasadami postępowania w przypadku pożaru,

          - zasadami obsługi sprzętu i urządzeń gaśniczych,

          - warunkami prowadzenia ewakuacji osób i mienia.

Ponadto ustalenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przyjmuję do wiadomości

i przestrzegania.

.............................................................

podpis składającego oświadczenie

.....................................................................

podpis prowadzącego szkolenie wstępne

..................................................................

podpis prowadzącego szkolenie podstawowe

Przyjęto do akt personalnych dnia .....................

Wzór nr 2

Protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac spawalniczych

1.  Nazwa i określenie budynku – pomieszczenia i miejsca, w którym przewiduje się wykonywanie spawania

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Zagrożenie wybuchem oraz właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w budynku lub w pomieszczeniu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Rodzaj elementów budowlanych ( zapalność ) występujących w danym budynku, pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac spawalniczych

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, urządzenia itp. na okres wykonywania prac spawalniczych

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Ilość i rodzaje sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia toku prac spawalniczych

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Środki i sposoby alarmowania straży pożarnej oraz współpracowników w przypadku zaistnienia pożaru

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Osoba odpowiedzialna za całokształt przygotowania zabezpieczenia przeciwpożarowego toku prac spawalniczych

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.  Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonywania prac spawalniczych

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.  Osoba zobowiązana do przeprowadzenia kontroli rejonu prac spawalniczych po ich zakończeniu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisy  członków  komisji

………………………….……………………….

………………………….……………………….

………………………….……………………….

Wzór nr 3

KARTA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO

KARTA REJESTRU PRAC NR .............. / .............

1. Miejsce i rodzaj pracy ...............................................................................................

2. Czas pracy: dnia .......................

godz. rozpoczęcia .............. godz. zakończenia...................

3. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe: .......................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4. Sposób zabezpieczenia prac i środki zabezpieczające: ..........................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Wykonujący prace (imię i nazwisko): .......................................................................

6. Odpowiedzialny za czynności zabezpieczające: .....................................................

7. Nadzorujący prace: .................................................................................................

8. Odpowiedzialny za kontrolę rejonu prac po ich zakończeniu: .................................

................................................................................................................................

ZEZWALAM NA PROWADZENIE PRAC

.................................................................

(Podpis zezwalającego)

9. Kontrole rejonu prac przeprowadzono: (data, godziny) ...........................................

......................................................................

(Podpis kontrolującego)

# 14. Podstawa opracowania

## 14.1. Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719),

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U.2009, nr 124, poz. 1030),

4. PN-EN ISO 7010.2012. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

5. PN-EN ISO 7010.2012. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

6. PN-EN 671-1.2012 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym

7. PN-EN 671-2.2012 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.

## 14.2. Podstawa merytoryczna

- Zlecenie wykonania aktualizacji instrukcji;

- Wizja lokalna obiektu;

- Dostępna dokumentacja techniczna i budowlana obiektu

# 15. Wykaz załączników

Załącznik nr 1. Wykaz osób przeszkolonych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Załącznik nr 2. Arkusz przeglądów aktualności treści instrukcji

Załącznik nr 3. Arkusz wprowadzanych w instrukcji zmian

Załącznik nr 4.  Karta ćwiczeń ewakuacyjnych

Załącznik nr 5.  Wzór protokołu z próbnej ewakuacji

Załącznik nr 6. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru

Załącznik nr 7. Zasady postępowania w czasie pożaru

Załącznik nr 8. Zasady gaszenia ognia za pomocą gaśnic

Załącznik nr 9. Zasady ewakuacji poszkodowanych z miejsc zagrożonych

Załącznik nr 10. Rodzaje i obsługa gaśnic

Załącznik nr 11. Sposoby zabezpieczania prac spawalniczych

Załącznik nr 12. Część graficzna instrukcji z planem rozmieszczenia sprzętu ppoż.

Załącznik   nr 13. Procedura ewakuacji osób o ograniczonej zdolności poruszania

# 16. Rozdzielnik

Instrukcję, w celu zapoznania się z zawartymi w niej postanowieniami, otrzymują do wglądu               i zapoznania się pracownicy i studenci budynków Wydziału Mechanicznego w Radomiu przy ulicy Stasieckiego 54,  wg załącznika nr 1.

# 17. Plany ewakuacji

W załączeniu

Załącznik nr 1

WYKAZ OSÓB PRZESZKOLONYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

| Lp. | Komórka | Nazwisko i imię | Data | Podpis | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 2

ARKUSZ PRZEGLĄDÓW AKTUALNOŚCI TREŚCI INSTRUKCJI

| Lp. | Data | Uwagi o przeglądzie, nazwisko i podpis dokonującego przeglądu |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 3

ARKUSZ ZMIAN WPROWADZONYCH W INSTRUKCJI

| Lp. | Nr strony (rozdziału) | Zmiana dotyczy | Wprowadził Data | Zatwierdził Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 4

KARTA ĆWICZEŃ EWAKUACYJNYCH

| Lp. | Data ćwiczeń | Przebieg ćwiczeń / nr protokołu z ćwiczeń ewakuacyjnych | Podpis osoby uprawnionej |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 5

……………………..…………

miejscowość i data

………………………………………..

Adres obiektu/pieczątka

PROTOKÓŁ

dot. praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji

Zgodnie z wymaganiami § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719), w dniu………..………… w godzinach: ………………

w budynku:………………………...………………………………………….………

przeprowadzone zostały praktyczne ćwiczenia, w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji, w których udział wzięło łącznie ……… stałych użytkowników obiektu.

Przebieg ćwiczeń:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(opisać jakie wykonano procedury, kto odpowiadał za ewakuację w poszczególnych częściach budynku, jak zaalarmowano, jakie czynności wykonano na miejscu zbiórki, jaki czas ewakuacji)

Wnioski:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….

podpis zarządcy, właściciela obiektu

Załącznik Nr 6

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU

- Każda osoba przebywająca na terenie obiektu  , która zauważyła pożar lub uzyskała informację o pożarze czy zagrożeniu, obowiązana jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować:

a) wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru narażone na jego skutki,

b) Państwową Straż Pożarną – telefon 998 lub 112

c) zarzadzającego obiektem – tel. wew. ……

d) lub jego zastępcę - tel. wew. ……..

- Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy podać następujące informacje:

a) gdzie się pali – podać adres,

b) co się pali – rodzaj pomieszczenia, na której kondygnacji, rodzaj palącego się materiału, np. meble biurowe w pomieszczeniu pracy,

c) czy istnieje zagrożenie dla życia ludzi, czy w pobliżu znajdują się materiały łatwopalne, itp.,

d) numer telefonu, z którego podaje się informacje oraz swoje imię i nazwisko.

UWAGA:  po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego telefonistę należy odłożyć słuchawkę i odczekać przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

3.	W razie potrzeby powiadomić:

a) Pogotowie Ratunkowe – tel. 999

b) Policję – tel. 997

c) Pogotowie Energetyczne – tel. 991

- W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej należy alarmować z najbliższego telefonu  lub telefonu komórkowego.

- Równolegle z alarmowaniem służb należy przystąpić do akcji ratowniczo – gaśniczej przy pomocy gaśnic przenośnych oraz hydrantów wewnętrznych znajdujących się na terenie budynku.

- Do czasu przybycia Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP akcją kieruje Zarządzający obiektem lub osoba przez niego wyznaczona, a w razie ich nieobecności najbardziej opanowana osoba spośród pracowników .

- Każda osoba zobowiązana jest podporządkować się prowadzącemu akcję ratowniczo – gaśniczą.

- Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo – gaśniczej powinna:

  - w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi prowadząc ewakuację z zagrożonego rejonu,

  - wyłączyć dopływ energii elektrycznej,

  - usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie materiały palne, wybuchowe, toksyczne oraz cenny sprzęt, materiały i dokumenty,

  - nie otwierać bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w których powstał pożar,

  - po sprawdzeniu, że w pomieszczeniach objętych pożarem nie przebywają już ludzie należy pozamykać drzwi oddzielające ww. pomieszczenia od pomieszczeń sąsiednich oraz dróg ewakuacyjnych,

  - ewakuować cenne przedmioty, ważne dokumenty, nośniki, o ile istnieje taka możliwość.

- W razie konieczności ewakuacji po ogłoszeniu alarmu pożarowego:

        - sprawdź dłonią drzwi i klamkę, a następnie:

  - jeżeli są gorące lub nienormalnie ciepłe – nie otwieraj drzwi,

  - jeżeli drzwi i klamka nie są nagrzane – ostrożnie je otwórz, ale bądź gotów zamknąć je, jeżeli zaistnieje nieoczekiwanie taka konieczność,

  - jeżeli na korytarzu jest duże zadymienie poruszaj się jak najbliżej podłogi, skieruj się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego,

  - jeżeli wyjście jest zablokowane – wróć do pokoju by oczekiwać na pomoc z zewnątrz.

b)	jeżeli musisz pozostać w swoim pokoju:

  - uszczelnij drzwi i kratki wentylacyjne zamoczonymi w wodzie ręcznikami,

  - jeżeli dym w dalszym ciągu przedostaje się do twojego pokoju zakryj głowę wilgotnym ręcznikiem,

  - w ostateczności otwórz okno lub wybij szybę,

  - nie otwieraj okna, jeżeli płomienie wydobywają się na zewnątrz z niższych kondygnacji.

- W przypadku zaistnienia pożaru po godzinach pracy  portier zobowiązany jest:

- powiadomić Państwową Straż Pożarną,

- powiadomić zarządzającego obiektem,

- przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu gaśnic przenośnych i hydrantów wewnętrznych,

- po przybyciu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej udzielić dowódcy tej jednostki niezbędnych informacji dotyczących pożaru,

- zabezpieczyć wspólnie obiekt oraz ewakuowane mienie

Załącznik nr 7

Zasady postępowania w czasie pożaru (1)

Zasady postępowania w czasie pożaru (2)

Załącznik Nr 8

Zasady gaszenia ognia za pomocą gaśnic.

Załącznik nr 9

SPOSOBY EWAKUACJI POSZKODOWANYCH Z MIEJSC ZAGROŻONYCH

Załącznik Nr 10

Rodzaje i obsługa gaśnic

Załącznik Nr 11

Sposoby zabezpieczania prac spawalniczych

Aby uniknąć niebezpieczeństwa powstania pożaru należy zabezpieczyć stanowisko spawalnicze w następujący sposób:

Przed pracą:

- Sprawdzić, czy sprzęt i narzędzia spawalnicze są technicznie sprawne, należycie zabezpieczone przed możliwością zainicjowania pożaru oraz czy są tak ustawione w miejscu pracy, aby istniała możliwość szybkiego wyłączenia dopływu prądu względnie gazów,

- Przygotować i ustawić w pobliżu miejsca pracy sprawny technicznie i odpowiednio dobrany sprzęt pożarniczy (gaśnice, hydronetki wodne),

- Zależnie od sytuacji w miejscu spawania:

- zabezpieczyć sąsiednie pomieszczenia przed przeniknięciem płomieni, iskier i cząstek metalu, uszczelniając wszelkie otwory i szczeliny w ścianach, podłogach i stropach  (w tym również otwory w kanałach, tunelach, przewodach wentylacyjnych, itp.) niepalnym materiałem, np. zwilżonymi matami niepalnymi, gipsem, itp.,

- usunąć na bezpieczną odległość poza promień zasięgu iskier wszelkie materiały palne, w tym również z pomieszczeń sąsiednich, jeśli w ich ścianach, podłogach i stropach przyległych do miejsca spawania występują otwory i szczeliny nie zabezpieczone w sposób określony wyżej,

- przykryć szczelnie wszelkie materiały palne osłonami z materiałów niepalnych i nie przewodzących ciepła, jeśli niemożliwe jest zastosowanie zabezpieczeń określonych, jak wyżej,

- zabezpieczyć palne elementy budynku przed możliwością zapalenia, stosując w tym celu osłony z materiałów niepalnych i nie przewodzących ciepła oraz stosując zraszanie wodą, itp.,

- zdjąć palną izolację z przewodów, konstrukcji itp. na taką odległość od miejsca spawania, aby nie istniała możliwość jej zapalenia,

- zabezpieczyć palne materiały przed zapaleniem wskutek przewodnictwa cieplnego, stosując np. odsunięcie materiałów (w tym również w pomieszczeniach sąsiednich) od przewodów, konstrukcji i urządzeń metalowych poddawanych spawaniu lub stałe chłodzenie wodą, itp.,

- ze zbiorników i przewodów po gazach i cieczach palnych usunąć resztki gazów i par cieczy palnych, a także zanieczyszczenia i osady palne oraz dokonać pomiarów stężeń par gazów w atmosferze. Prace spawalnicze w pomieszczeniach lub urządzeniach zagrożonych wybuchem mogą być dopiero prowadzone wyłącznie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości.

W czasie pracy:

  - Ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w protokole komisji lub w zezwoleniu na spawanie.

  - Stale obserwować miejsca upadku rozprysków spawalniczych, niezwłocznie likwidować zauważone źródło ognia, zbierać do wiadra lub pojemnika z piaskiem pozostałości elektrod i rozżarzone części metalu.

  - Parokrotnie, zależnie od czasu trwania pracy zraszać wodą zagrożone palne elementy budynku.

  - Przerwać pracę w przypadku zaistnienia sytuacji grożącej powstaniem pożaru.

  - W razie powstania pożaru zaalarmować straż pożarną i przystąpić do gaszenia.

Po pracy:

- Dokładnie sprawdzić, czy w miejscu pracy oraz w przyległych pomieszczeniach, kanałach, tunelach itp. nie wystąpiły objawy ognia, tlenie, iskrzenie, dym.

- Zrosić wodą nagrzane palne elementy budynku i miejsca w których mogłyby powstać zarzewia ognia.

- Przeprowadzić kontrolę miejsca i rejonu przeprowadzania prac spawalniczych po upływie

4 godzin, a następnie 8 godzin, licząc od czasu zakończenia prac spawalniczych.

Załącznik nr 11

Procedura Ewakuacji Osób o Ograniczonej Zdolności Poruszania się

W trakcie ogłoszenia ewakuacji należy przestrzegać zasad opisanych w rozdziałach IBP:

Rozdział 8 : Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania

Cel Procedury

Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji osób z obiektów  należących   do Uniwersytetu Radomskiego im Kazimierza  Puławskiego w Radomiu w sytuacji zagrożenia.

- Przedmiot i zakres stosowania

Procedura określa tryb postępowania oraz uprawnienia  i  odpowiedzialność  osób  realizujących  działania związane z ewakuacją osób o ograniczonej zdolności poruszania.

- Podstawy Uruchomienia Procedury

- Pożar: ogłoszenie ewakuacji w sytuacji braku możliwości ugaszenia pożaru podręcznymi środkami gaśniczymi.

- Zamach o charakterze terrorystycznym: otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innego niebezpiecznego dla ludzi środka np.: substancji chemicznej, przejęcie budynku przez uzbrojoną osobę/osoby.

- Zagrożenie NSCH: zagrożenie ze strony uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych.

- Zagrożenie katastrofą budowlaną.

- Zagrożenie wybuchem gazu spowodowane awarią instalacji gazowej.

- Inne.

- Osoby objęte procedurą

- osoby odpowiedzialne za ewakuację,

- osoby o ograniczonej zdolności poruszania z dysfunkcjami narządów ruchu, wzroku, słuchu, zaburzeniami psychicznymi.

- Osoby odpowiedzialne za ogłoszenie i realizację działań związanych z ewakuacją

osób o ograniczonej zdolności poruszania.

-wykładowcy, pracownicy.

- Osoby niepełnosprawne ruchowo: osoby niepełnosprawne ruchowo w ograniczonym zakresie poruszające się na wózku inwalidzkim, o kulach, z protezami nóg, rąk.

- niepełnosprawność ruchowa występuje w wielu różnych formach. Może dotyczyć całego ciała lub poszczególnych jego części (rąk, nóg, kręgosłupa).

- sprawność fizyczna ograniczona,

- utrudniony lub całkowity brak możliwości samodzielnego poruszania się

- konieczność przenoszenia na rękach lub stosowania wózków i noszy podczas transportu,

- konieczność doboru dróg ewakuacji, dostępnych np. dla wózków,

- lęk przed pośpiesznym i nie zawsze wykonywanym konwencjonalnymi metodami transportem,

- często znaczna waga osób,

- pełny i stały kontakt z otoczeniem za pomocą wszystkich receptorów,

- brak utrudnień w komunikowaniu się z ratownikiem, możliwy kontakt wzrokowy

i głosowy,

- konieczna pomoc ratowników podczas ewakuacji.

- Osoby niedowidzące, niewidome:

- sprawność fizyczna i umysłowa, możliwy kontakt głosowy,

- nigdy nie widziały ognia, pogorzeliska, sprzętu ratowniczego,

- brak reakcji na wizualne efekty towarzyszące katastrofom,

- brak reakcji ochronnych na zagrożenia niesłyszalne i bezwonne,

- brak reakcji na napisy i znaki ostrzegawcze,

- niemożność poruszania się bez przewodnika w terenie nieznanym lub znanym, lecz o zmienionej charakterystyce,

- stres i panika po wyczuciu za pomocą dotyku,

- chęć ewakuacji trasą dobrze sobie znaną, bez względu na jej dostępność,

- ufność w stosunku do osób widzących i dokładne wykonywanie ich poleceń głosowych,

- dotyk, słuch, węch i smak kompensują brak wzroku, również przy rozpoznawaniu zagrożeń,

- konieczna pomoc ratowników podczas ewakuacji.

- Osoby niedosłyszące, niesłyszące:

- niemożność zbiorowego informowania o zagrożeniu za pomocą syren, głośników, odbiorników rtv, a także osób niosących pomoc,

- konieczność rozmów migowych i czytania z ust - prowadzonych prawie indywidualnie,

- nieznajomość języka migowego wśród większości społeczeństwa, a także wśród ratowników, co np. utrudnia przekazywanie informacji o obecności innych zagrożeń,

- niemożność lub kłopoty w uzyskaniu informacji o stanie zdrowia,

- utrudniony lub wręcz niemożliwy kontakt w ciemności i zadymieniu,

- sprawność fizyczna umożliwia samodzielne poruszanie się samodzielne wykonywanie zalecanych i zademonstrowanych czynności,

- wyostrzone receptory wzroku, węchu i dotyku kompensują brak słuchu.

- konieczna pomoc ratowników podczas ewakuacji.

Zmiany zachodzące w szybkim tempie związane z zagrożeniem i ewakuacją wśród wymienionych grup osób mogą powodować dezorientację, panikę, stres, niechęć lub niemożność działania.

- Sposoby postępowania wobec osób o ograniczonej zdolności poruszania.

- Elementy ułatwiające ewakuację osób z dysfunkcjami narządów ruchu

- wykorzystaj pełny i stały kontakt z otoczeniem za pomocą wszystkich receptorów,

- uspokój,

- wydaj polecenia,

- bądź stanowczy,

- wskaż kierunek ewakuacji,

- pomóż w ewakuacji.

- Elementy ułatwiające ewakuację osób z dysfunkcjami wzroku

- zanim nawiążesz kontakt fizyczny, uprzedź o tym osobę niewidomą. Wymień swoje imię i powiedz co się dzieje,

- osoby niewidome korzystają ze swoich rąk do utrzymywania równowagi, więc jeśli chcesz taką osobę poprowadzić, zaproponuj jej swoje ramię, zamiast chwytać ją za rękę,

- idąc opisuj otoczenie i wskazuj przeszkody, np. schody w górę, w dół,

- jeśli chcesz ostrzec osobę niewidomą, zrób to w sposób konkretny. Sam okrzyk „uważaj!” nie pozwoli jej zorientować się, czy ma się zatrzymać, uciekać, pochylić czy coś przeskoczyć.

- Elementy ułatwiające ewakuację osób z dysfunkcjami słuchu

- zanim zaczniesz mówić do osoby niesłyszącej lub niedosłyszącej, upewnij się że na ciebie patrzy. W zależności od sytuacji możesz zamachać ręką, dotknąć jej ramienia,

- mów z twarzą zwróconą w kierunku rozmówcy,

- jeżeli osoba niesłysząca lub niedosłysząca nie zrozumie któregoś zdania, nie powtarzaj go, a ujmij to, co chcesz powiedzieć inaczej.

- Instrukcja postępowania na wypadek ewakuacji

- Osoba odpowiedzialna za ogłoszenie ewakuacji i koordynowanie działań

ewakuacyjnych do przybycia PSP:

- Kierownik obiektu.

- Osoba wyznaczona w zastępstwie.

- Sygnałem do rozpoczęcia ewakuacji jest w zależności od zamontowanego na obiekcie:

- Alarm Systemu Sygnalizacji Pożaru

- Alarm Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego

- Alarm ustny przez wyznaczonego pracownika

„Uwaga, proszę wszystkich o opuszczenie budynku i udanie się do miejsca zbiórki".

- Zarządzoną ewakuację należy kontynuować. Nie można odwoływać ewakuacji

w czasie jej trwania.

- W trakcie ewakuacji zabronione jest korzystanie z windy.

- Na miejsce zbiórki do ewakuacji wyznacza się parking  główny

- Na miejscu zbiórki KDR sprawdza stan osobowy pracowników i studentów.

- W zależności od rozwoju sytuacji w razie konieczności można wyznaczyć inne

bezpieczne dla osób miejsce zbiórki

- W sytuacjach koniecznych np.: spotkania z udziałem osób trzecich, Uniwersytet prowadzi ewidencję osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Ewidencja prowadzona jest tylko w konkretnym celu zapewnienia bezpieczeństwa

osobom niepełnosprawnym w sytuacji zagrożenia i konieczności ewakuacji oraz

zapewnienia miejsca w budynku zgodnie z wytycznymi ppoż.

- W sytuacji doraźnego pobytu w obiektach Uniwersytetu osób trzecich o ograniczonej zdolności poruszania, np.: wizyta  w sekretariacie Uniwersytetu, opiekę nad dana osobą przejmuje pracownik, który w danej chwili ma z nią kontakt.

- W przypadku przyjęcia na Uniwersytet studentów o ograniczonej zdolności poruszania się, zostaje przypisany stały opiekun/opiekunowie, który zna miejsce pobytu studenta na uczelni i w chwili ogłoszenia ewakuacji jest odpowiedzialny za udzielenie pomocy w opuszczeniu budynku.

- Opieka nad studentami w trakcje zajęć.

Nad grupami  studentów opiekę  sprawują  wykładowcy , którzy w danej  chwili  przebywają ze studentami.

Niezwłocznie po rozpoczęciu zajęć  wykładowca ma obowiązek sprawdzić obecność

i zaznaczyć w dzienniku elektronicznym.

Po ogłoszeniu ewakuacji wykładowcy wraz ze studentami udają się na wyznaczone miejsca zbiórki. Głównym zadaniem wykładowców jest ewakuacja studentów i zapewnienie drożności wyjść ewakuacyjnych, sprawdzenie sal.

Pierwsza osoba, która znajdzie się przy drzwiach ewakuacyjnych powinna otworzyć drzwi na pełną szerokość i zabezpieczyć je w taki sposób (przytrzymać drzwi nie wyposażone w blokadę) aby umożliwić opuszczenie budynku wszystkim osobom.

Przedstawiony sposób ewakuacji jest podstawowym jej wariantem, który w zależności od rozwoju sytuacji, miejsca i rozmiaru zagrożenia może ulec zmianie, i w zależności od którego trzeba będzie podjąć właściwe działania.

W tym celu powinien być wyznaczony KDR, który na bieżąco będzie podejmował decyzje.

Pomimo wyznaczenia osób odpowiedzialnych mogą zaistnieć sytuacje, w których osoby odpowiedzialne za przydzielony im zakres ewakuacji będą nieobecne lub będą wykonywały inne zadania. Dlatego też należy regularnie przeprowadzać szkolenia z zakresu ochrony ppoż. oraz ćwiczenia z zakresu ewakuacji i użycia środków gaśniczych aby każda osoba odpowiedzialna za nadzór i przynależny jej zakres obowiązków mogła poradzić sobie w różnych sytuacjach zagrożenia pożarowego

Techniczne sposoby ewakuacji osób poszkodowanych / osób o ograniczonej zdolności poruszania

Źródło: Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej – Ewakuacja ludności. Licencja: CC BY 3.

PROCEDURA EWAKUACJI ETAPOWEJ

OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W trakcie ogłoszenia ewakuacji należy przestrzegać zasad opisanych
 w rozdziałach IBP:

Rozdział 9 :Warunki i organizacja ewakuacji ludzi

Cel Procedury

Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji osób z obiektów  należących   do Uniwersytetu Radomskiego  im Kazimierza  Puławskiego w Radomiu w sytuacji zagrożenia.

- Przedmiot i zakres stosowania

Procedura określa tryb postępowania oraz uprawnienia  i  odpowiedzialność  osób  realizujących  działania związane z ewakuacją osób o ograniczonej zdolności poruszania.

- Podstawy Uruchomienia Procedury

- Pożar: ogłoszenie ewakuacji w sytuacji braku możliwości ugaszenia pożaru podręcznymi środkami gaśniczymi.

- Zamach o charakterze terrorystycznym: otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innego niebezpiecznego dla ludzi środka np.: substancji chemicznej, przejęcie budynku przez uzbrojoną osobę/osoby.

- Zagrożenie NSCH: zagrożenie ze strony uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych.

- Zagrożenie katastrofą budowlaną.

- Zagrożenie wybuchem gazu spowodowane awarią instalacji gazowej.

- Inne.

- Osoby objęte procedurą

- osoby odpowiedzialne za ewakuację,

- osoby przebywające w budynku

- osoby o ograniczonej zdolności poruszania z dysfunkcjami narządów ruchu, wzroku, słuchu, zaburzeniami psychicznymi.

- IV Objaśnienia użytych sformułowań

1. Osoby ze szczególnymi potrzebami – osoby, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

W sytuacji ewakuacji osobami ze szczególnymi potrzebami mogą być:

- osoby z niepełnosprawnością ruchową, w tym osoby poruszające się na wózku, osoby poruszające się przy użyciu dodatkowych środków (kul, laski, balkoniku itp.), osoby z protezami kończyn/y dolnych lub górnych, osoby niskorosłe, seniorzy, osoby ze znaczną nadwagą, a także osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się (np. kobiety w ciąży, osoby w okresie rekonwalescencji, rodzice z małymi dziećmi);

- osoby z niesprawnością narządu wzroku, w tym osoby słabowidzące lub niewidome;

- osoby z niesprawnością narządu słuchu;

- osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz narażonymi na dezorientację, panikę, niechęć lub niemożność działania w sytuacji stresowej.

2. Bezpieczna ewakuacja – zorganizowane przemieszczanie się ludzi do bezpiecznego miejsca, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej.

3. Bezpieczne miejsce – wyznaczone miejsce zbiórki na zewnątrz budynku lub miejsce wewnątrz budynku położone w innej strefie pożarowej nieobjętej pożarem.

4. Miejsce oczekiwania – miejsce wewnątrz budynku, wydzielone pożarowo, które może być użyte do czasowego oczekiwania osób na ewakuację przez profesjonalne służby ratownicze, w sytuacji braku możliwości oczekiwania w miejscu bezpiecznego oczekiwania (np. przedsionki przy klatce schodowej lub spocznik w klatce wydzielonej pożarowo). W sytuacji zagrożenia jako miejsca oczekiwania należy wybierać miejsca położone w innej strefie pożarowej niż strefa, w której wystąpiło zagrożenie.

5. Miejsce bezpiecznego oczekiwania – uprzednio wyznaczone miejsce oczekiwania na uratowanie przed zaistniałym zagrożeniem w czasie wystarczającym na ewakuację, położone w innej strefie pożarowej niż strefa, w której wystąpił pożar. W sytuacji ewakuacji wybór miejsca bezpiecznego oczekiwania powinien uwzględniać kierunek rozprzestrzeniania się zagrożenia poprzez wybranie miejsca położonego w kierunku przeciwnym do kierunku zagrożenia.

Miejsce bezpiecznego oczekiwania powinno być wyposażone w dodatkowe rozwiązania takie jak: odseparowanie od ciągów komunikacyjnych, wyposażenie w wewnętrzny interkom łączący z miejscem prowadzenia akcji ratowniczej, wyposażenie w środki ewakuacji takie jak krzesełka czy koce ewakuacyjne, wyposażenie w środki gaśnicze, wyposażenie w oświetlenie awaryjne, wyposażenie w ławkę, zapewnienie minimalnej przestrzeni manewrowej dla wózków (m.in. kwadrat o boku 1,5 m).

Jeśli w budynku nie wyznaczono miejsc bezpiecznego oczekiwania lub nie są one dostępne w momencie ewakuacji, jako miejsce oczekiwania należy wskazać miejsce o jak najlepszych cechach bezpieczeństwa oraz możliwości skutecznej realizacji ewakuacji, np. miejsce położone w przeciwległej części budynku do miejsca wystąpienia zagrożenia oraz kierunku jego rozprzestrzeniania, przy odpowiednio dużym oknie, do którego możliwy będzie podjazd służb ratowniczych pojazdem z wysięgnikiem.

6. Ewakuacja etapowa – ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami, podzielona na etapy związane z ewakuacją do bezpiecznego miejsca wewnątrz budynku, przekazaniem informacji o osobach oczekujących służbom ratowniczym, oraz ewakuacja tych osób na zewnątrz budynku przez profesjonalne służby ratownicze.

7. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w skrócie Instrukcja pożarowa określa wszystkie elementy, warunki i organizację ewakuacji, plany ewakuacji, strefy pożarowe w budynku, a także dostępne środki ochrony p. poż. Instrukcja pożarowa musi być łatwo dostępna oraz musi być aktualizowana co 2 lata.

8. Plany ewakuacyjne opracowane na podstawie instrukcji pożarowej muszą w sposób czytelny prezentować drogi ewakuacji, strefy pożarowe w budynku oraz dostępne środki ochrony przeciwpożarowej. Plany ewakuacyjne powinny być umieszczone w widocznych, łatwo dostępnych miejscach.

9. Właściciel lub zarządca budynku – rektor lub kierownik administracyjny budynku. Jest to osoba odpowiedzialna za organizację procesu ewakuacji, przeprowadzanie próbnych ewakuacji oraz szkoleń personelu w zakresie wymaganym stosownymi przepisami.

10. Osoby wspomagające ewakuację – osoby będące pracownikami budynku (pracownicy portierni, szatni, ochrony, pracownicy techniczni lub pracownicy odpowiedzialni za utrzymywanie czystości) przeszkolone i wyznaczone do aktywnego udziału w przeprowadzeniu ewakuacji w budynku.

11. Osobami biorącymi aktywny udział w ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w budynkach  Uniwersytetu Radomskiego są:

- osoby wyznaczone do kierowania ewakuacją w budynku oraz osoby wyznaczone do wspomagania ewakuacji;

- nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w chwili ogłoszenia ewakuacji w budynku, w zakresie ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami znajdujących się w ich grupach zajęciowych;

- pracownicy uczelni będący kierownikami biur i jednostek mieszczących się w budynku, ich zastępcy oraz osoby przez nich wskazane, w zakresie ewakuacji pracowników tych biur będących osobami ze szczególnymi potrzebami.

12. Aktywny udział w ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami polega na:

- skutecznym i osobistym prowadzeniu w sposób zorganizowany osób ze swojej grupy drogami ewakuacyjnymi do miejsc bezpiecznego oczekiwania lub bezpośrednio na zewnątrz do miejsca zbiórki;

- wydawaniu jednoznacznych poleceń w celu realizacji działań ewakuacji w sposób spokojny, bezpieczny, zapobiegający panice oraz adekwatny do bieżących zagrożeń;

- identyfikacji osób ze szczególnymi potrzebami w grupie i realizacji ich ewakuacji w sposób właściwy do ich potrzeb;

- skutecznym i osobistym przekazaniu informacji o osobach ze szczególnymi potrzebami ewakuowanymi do bezpiecznych stref oczekiwania, osobie kierującej ewakuacją oraz służbom ratunkowym.

13. Próbne ewakuacje oraz szkolenia w zakresie organizacji ewakuacji w budynku.

Kierownicy administracyjni budynków są zobowiązani, aby raz do roku przeprowadzać próbną ewakuację oraz szkolenie, w których pracownicy budynku oraz inne osoby zaangażowane we wspomaganie ewakuacji zostaną przeszkolone m.in. w zakresie organizacji i postępowania w sytuacji ewakuacji, obowiązujących procedur ewakuacji, położenia bezpiecznych miejsc oczekiwania oraz stref pożarowych, dostępnych środków uratowania, a także sposobów bezpiecznego udzielania pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami.

- V Elementy ułatwiające ewakuację .

1. Ewakuacja osób z niepełnosprawnością ruchową:

- jeśli osoba ma trudności z przejściem klatką schodową, doprowadź ją lub wyznacz osobę, która doprowadzi tę osobę do miejsca bezpiecznego oczekiwania,

- zapytaj, jak skutecznie możesz pomóc w sprawnym przemieszczeniu i udziel pomocy we wskazany sposób,

- w sytuacji ograniczonych możliwości przemieszczania się użyj fotela biurowego lub krzesła na kółkach w celu szybkiego przemieszczenia tej osoby do strefy bezpiecznego oczekiwania.

2. Ewakuacja osób z niepełnosprawnością wzroku:

- jeśli nie wiesz, jak pomóc zapytaj, zawsze, zanim zaczniesz pomagać, komunikuj swoje zamiary,

- zanim nawiążesz kontakt fizyczny, uprzedź o tym – wymień swoje imię, poinformuj o zaistniałej sytuacji i swoich zamiarach,

- w celu udzielenia pomocy w szybkim przemieszczaniu się, zaproponuj jej swoje ramię, zamiast chwytać ją za rękę,

- idąc, opisuj otoczenie i wskazuj pojawiające się przeszkody, np. progi, schody w górę, w dół, itp.

- jeśli chcesz ostrzec osobę niewidomą, zrób to w sposób konkretny, wskazując na cechy przestrzeni – np. gdy przed tobą, po prawej stronie zaczynają się schody w dół, ogólne ostrzeżenie „uważaj!” nie będzie wystarczające, aby osoba niewidoma właściwie zrozumiała intencje ostrzeżenia.

3. Ewakuacja osób głuchych i osób z niepełnosprawnością słuchu:

- zanim zaczniesz mówić do osoby głuchej lub z niepełnosprawnością słuchu, upewnij się, że na ciebie patrzy,

- aby zwrócić uwagę osoby z dysfunkcjami słuchu możesz zamachać ręką lub dotknąć jej ramienia,

- mów z twarzą zwróconą w kierunku swojego rozmówcy,

- jeżeli osoba niesłysząca lub niedosłysząca nie zrozumie któregoś zdania, nie powtarzaj go, ale sformułuj w inny sposób lub napisz.

4. Ewakuacja osób z problemami natury psychicznej:

- traktuj każdą osobę jako indywidualną jednostkę, zapewnij, że jej pomożesz,

- w sytuacji ataku panicznego lęku odwróć uwagę, zadawaj pytania, informuj o podejmowanych czynnościach, pomóż osobie zapanować nad oddechem np. poprzez głośne liczenie lub oddychanie do papierowej torebki,

- wykorzystaj fakt, że osoby chętnie podchwytują czynności wykonywane przez innych lub przywódcę grupy.

- VI. Wytyczne dla osób odpowiedzialnych za kierowanie ewakuacją w budynku

1. W pierwszej kolejności podejmij ewakuację osób z pomieszczeń objętych bezpośrednim zagrożeniem np. z pomieszczeń, w których powstał pożar lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia, jak również z rejonów, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte.

2. Sprawdź, czy w rejonie bezpośredniego zagrożenia, w pomieszczeniach znajdujących się na drodze rozprzestrzeniania się ognia, jak również w miejscach zagrożonych odcięciem mogą znajdować się osoby ze szczególnymi potrzebami.

- Dowiedz się od kierowników, ich zastępców lub pracowników jednostek mieszczących się w rejonie zagrożenia bądź dyrektora/kierownika administracyjnego budynku czy w pomieszczeniach są osoby wymagające dodatkowej pomocy.

- Zbierz informacje o ew. pozostałych osobach wymagające dodatkowej pomocy od wykładowców kierujących ewakuację grup z sal wykładowych.

- Sprawdź w ewidencji użycia urządzeń technicznych służących zapewnieniu dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami, czy nie wynika z niej obecność osoby ze szczególnymi potrzebami w zagrożonym rejonie (np. czy pracownik udzielił pomocy poprzez użycie Platformy przyschodowej osobie poruszającej się na wózku). Jeśli w budynku taka ewidencja nie jest prowadzona, należy ją wprowadzić.

- Zadania sprawdzenia obecności osób ze szczególnymi potrzebami w miejscach zagrożenia możesz powierzyć osobom wspomagającym ewakuację lub wyznaczyć do tego zadania np. pracowników budynku będących na miejscu.

3. Ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami należy  przeprowadzić etapami.

- Osoby ze szczególnymi potrzebami, szczególnie mające trudności w poruszaniu się oraz przebywające na wyższych kondygnacjach, kieruj do miejsc bezpiecznego oczekiwania, w których będą mogły zaczekać na ewakuację ze strony profesjonalnych służb ratowniczych.

- Do szybkiego przemieszczenia osób z trudnościami ruchowymi (np. osób o kulach, osób starszych lub innych osób, które nie są w stanie szybko i bezpiecznie samodzielnie się poruszać) możesz użyć fotela biurowego lub krzesła na kółkach.

- Pomocy nie musisz udzielać osobiście. Wskaż osoby, które mogą udzielić pomocy i poinstruuj je, co mają zrobić.

- Działania polegające na bezpośrednim transportowaniu z użyciem dodatkowych środków (np. krzesłami ewakuacyjnymi, a w szczególności środkami improwizowanymi) podejmuj tylko w sytuacji koniecznej. Jakiekolwiek przenoszenie osób należy pozostawić służbom ratowniczym. Samodzielne przenoszenie lub podnoszenie może być realizowane tylko w wyjątkowej sytuacji, tylko przez osoby mogące bezpiecznie udzielić takiej pomocy, oraz tylko z użyciem bezpiecznych technik przenoszenia za pomocą tzw. chwytu kończynowego lub krzesełkowego.

4. Należy pamiętać o skutecznym komunikowaniu się z osobami ewakuowanymi.

- Przed podjęciem działań poinformuj osoby ewakuowane o tym, kim jesteś oraz co jest powodem Twoich działań. Pamiętaj, że część osób może nie być świadoma o zaistniałym zagrożeniu i potrzebie ewakuacji.

- Staraj się, by Twoje komunikaty były krótkie, rzeczowe i stanowcze.

- Zapytaj, jak bezpiecznie pomóc, szczególnie gdy osoba nie będzie w stanie szybko i bezpiecznie przemieszczać się samodzielnie.

5. Po przybyciu profesjonalnych służb ratowniczych poinformuj je o osobach oczekujących na ewakuacje w miejscach bezpiecznego oczekiwania.

- Poinformuj służby ratownicze o miejscach i ilości osób oczekujących na pomoc. Przekaż informacje o potrzebach i trudnościach tych osób.

- Wskaż dostępne drogi ewakuacji oraz dostępne dodatkowe środki uratowania jak np. krzesełka ewakuacyjne.

- VII. Wytyczne dla kierowników jednostek mieszczących się w budynku i osób wyznaczonych do koordynowania ewakuacji

1. Przed rozpoczęciem ewakuacji uspokój grupę i zorientuj się w bieżącej sytuacji.

- Ściśle stosuj się do poleceń przełożonych lub prowadzących akcję ratowniczą;

- Na podstawie komunikatów lub informacji od osób kierujących ewakuacją dowiedz się, które drogi ewakuacji są bezpieczne oraz gdzie znajdują się najbliższe bezpieczne strefy oczekiwania;

- Wydaj polecenie zabezpieczenia sprzętu elektronicznego, wyłączenia sprzętu elektrycznego i gazowego, zabezpiecz dane informatyczne przed dostępem osób niepowołanych.

2. Upewnij się, czy osoby ze szczególnymi potrzebami w Twoim biurze/dziale posiadają osobę do udzielenia pomocy w ewakuacji.

- dowiedz się, gdzie znajdują się osoby ze szczególnymi potrzebami z Twojego zespołu;

- sprawdź, czy każda z nich posiada osobę do pomocy, lub wyznacz taką osobę;

- w sytuacji doraźnego pobytu w biurze/dziale osób trzecich ze szczególnymi potrzebami obowiązek udzielenia pomocy w bezpiecznym opuszczenia pomieszczeń przejmie pracownik, który w danej chwili ma z nią kontakt.

3. Rozpocznij ewakuację.

- Wydawaj polecenia w sposób spokojny, rzeczowy i stanowczy. Zapobiegaj wywołaniu paniki. Zwróć uwagę na stosowanie się do poleceń osób kierujących ewakuacją.

- Osoby pełnosprawne skieruj do odpowiednich wyjść ewakuacyjnych; wskaż kierunek ewakuacji i wyznaczone miejsce zbiórki; zwróć uwagę na poruszanie się prawą stroną korytarzy i klatek w celu umożliwienia poruszania się w przeciwnym kierunku służbom ratującym.

- Osoby ze szczególnymi potrzebami, przebywające na wyższych kondygnacjach, kieruj wraz z osobami pomagającymi do miejsc bezpiecznego oczekiwania. Wcześniej ustal z osobami kierującymi ewakuacją położenie tych miejsc oraz poinformuj o osobach, które na tę pomoc będą oczekiwały.

4. Zabezpiecz pomieszczenia.

- Upewnij się, że pomieszczenia biurowe oraz inne pomieszczenia przyległe (toalety, magazyny, pom. socjalne) zostały opuszczone;

- W przypadku pożaru drzwi i okna powinny zostać zamknięte, a klucze pozostawione w drzwiach;

- W przypadku skażenia chemicznego drzwi i okna powinny zostać otwarte.

5. Poinformuj osoby kierujące ewakuacją i/lub służby ratownicze o stanie ewakuacji swojej grupy.

- Poinformuj o miejscach i ilości osób oczekujących na pomoc. Przekaż informacje o potrzebach i trudnościach tych osób;

- Pozostań na miejscu do czasu otrzymania stosownej informacji, o zakończeniu ewakuacji lub powrotu do budynku i dalszej pracy i nauki.

- VIII. Wytyczne dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia 
          w momencie ogłoszenia ewakuacji

1. Przed rozpoczęciem ewakuacji uspokój grupę i zorientuj się w bieżącej sytuacji.

- Ściśle stosuj się do poleceń osób kierujących ewakuacją lub prowadzących akcję ratowniczą;

- Na podstawie komunikatów, lub informacji od osób kierujących ewakuacją dowiedz się, które drogi ewakuacji są bezpieczne oraz gdzie znajdują się najbliższe miejsca bezpiecznego oczekiwania;

- Zabezpiecz sale. Jeśli sala wyposażona jest w sprzęt komputerowy, należy go wyłączyć; każda osoba niech weźmie swoje rzeczy osobiste;

2. Upewnij się, czy w grupie są osoby ze szczególnymi potrzebami.

- Dla każdej osoby, o widocznej niepełnosprawności wyznacz osobę pełnosprawną do pomocy lub osobiście zadbaj o jej ewakuację. Zwróć uwagę, by każda osoba pomagająca dopytała, jak bezpiecznie pomóc, szczególnie gdy druga osoba nie będzie w stanie szybko i bezpiecznie przemieszczać się samodzielnie.

- Zapytaj, czy w grupie znajdują się osoby wymagające pomocy w ewakuacji. Dla każdej z nich także wyznacz osobę pełnosprawną do udzielenia pomocy lub udziel jej osobiście.

3. Rozpocznij ewakuację.

- Wydawaj polecenia w sposób spokojny, rzeczowy i stanowczy. Zapobiegaj wywołaniu paniki;

- Osoby pełnosprawne skieruj do odpowiednich wyjść ewakuacyjnych; wskaż kierunek ewakuacji i wyznaczone miejsce zbiórki; zwróć uwagę na poruszanie się prawą stroną korytarzy i klatek w celu umożliwienia poruszania się w przeciwnym kierunku służbom ratującym;

- Osoby ze szczególnymi potrzebami, szczególnie w sytuacji przebywania na wyższych kondygnacjach, kieruj wraz z osobami pomagającymi do bezpiecznych miejsc oczekiwania; zwróć uwagę osobom pomagającym na Zasady bezpiecznego udzielania pomocy.

4. Zabezpiecz salę.

- Upewnij się, że salę i ew. pomieszczenia przyległe opuściły wszystkie osoby;

- W przypadku pożaru drzwi i okna powinny zostać zamknięte, a klucze pozostawione w drzwiach;

- W przypadku skażenia chemicznego drzwi i okna powinny zostać otwarte.

5. Poinformuj osoby kierujące ewakuacją i/lub służby ratownicze o stanie ewakuacji swojej grupy.

- Poinformuj o miejscach i ilości osób oczekujących na pomoc. Przekaż informacje o potrzebach i trudnościach tych osób;

- Pozostań na miejscu do czasu otrzymania stosownej informacji, o zakończeniu ewakuacji lub powrotu do budynku i dalszej pracy i nauki

INSTRUKCJA

EWAKUACJI ETAPOWEJ OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI I OSÓB
 Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Etap  I Ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami i niepełnosprawnościami

Przemieszczenie do miejsca bezpiecznego oczekiwania, gdzie osoby te mogą     
            bezpiecznie czekać na pomoc i być ewakuowane

Zauważenie zagrożenia i alarm:

- Każda osoba przebywająca na terenie obiektu, która zauważyła pożar lub uzyskała informację o pożarze czy zagrożeniu, zobowiązana jest zachować spokój 
i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować:

a) wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru lub innego zagrożenia narażone na jego skutki,

b) poinformować  ochronę obiektu  tel. …………………………………,

c) Państwową Straż Pożarną – telefon  998 lub  112

2.   Ochrona po uzyskaniu informacji o zagrożeniu zobowiązana jest do:

a) informuje osoby odpowiedzialne za ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami

b) otwiera wyjścia ewakuacyjne i zabezpiecza drzwi przed samoistnym zamknięciem

c)  zarządzającego obiektem – tel…………………………………………,

d) lub jego zastępcę - tel……………………………………………………

3. Osoby odpowiedzialne za ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami zobowiązane 
         są do:

a) uzyskania informacji od kierowników lub zastępców czy w pomieszczeniach są 
                    osoby wymagające dodatkowej pomocy

b) rozpocząć ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami bezpośrednio na 
                     zewnątrz do miejsca zbiórki lub  miejsc bezpiecznego oczekiwania szczególnie
                    z najdalej oddalonych miejsc lub najwyżej usytuowanych

c) wskazania  osoby, które mogą udzielić pomocy i poinstruuj je, co mają zrobić

Etap II Ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami :

Zapewnienie pomocy w ewakuacji przez odpowiednie osoby

- Osoby odpowiedzialne za ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami zobowiązane są do:

- sprawdzenie obecności miejscach bezpiecznego oczekiwania na ewakuację

- o ile to możliwe podjęcie ewakuacji osób z miejsc bezpiecznego oczekiwania na ewakuację

- przekazanie przybyłym służbom ratowniczym raportu o liczbie osób ze szczególnymi potrzebami potrzebujących pomocy na danej kondygnacji

Dane osoby potrzebującej asysty

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| telefon |  |
| e-mail: |  |

Typ potrzebnej asysty

| Jakiego typu asysty potrzebujesz? |  |
| --- | --- |
| Ilu asystentów potrzebujesz? |  |
| Czy Twój asystent potrzebuje specjalnego szkolenia (np. szkolenie z transferowania osoby poruszającej się na wózku)? tak / nie / uwagi |  |
| Gdzie spotykasz się ze swoim asystentem? |  |
| W jaki sposób powiadamiasz asystenta? |  |

Zwierzęta asystujące

| Czy masz zwierzę asystujące? |  |
| --- | --- |
| Czy omówiono z asystentami sposób postępowania ze zwierzętami asystującymi? |  |

Lista asystentów

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| telefon |  |
| e-mail: |  |
| Imię i nazwisko |  |
| telefon |  |
| e-mail: |  |

###### Miejsce oczekiwania na ewakuację – elementy wyposażenia

czytelne oznaczenie

wideofon

(montaż 0,8-1,1 m)

materac

lub

wózek

gaśnica

miejsce do zaparkowania

przestrzeń manewrowa

min. 1,5 x 1,5 m

Na grafice oznaczono elementy oznakowania i wyposażenia, które muszą znajdować się w miejscu oczekiwania na ewakuację. Są to:

- Nad wnęką lub przed wejściem do pomieszczenia – czytelne oznaczenie funkcji przestrzeni: piktogram i tekst: MIEJSCE OCZEKIWANIA.

- Przestrzeń manewrowa – przynajmniej pole kwadratu o boku 150 cm.

- Mebel do siedzenia – z oparciem i podłokietnikami.

- Miejsce do odłożenia wózka – w pobliżu mebla do siedzenia.

- Gaśnica.

- Sprzęt ewakuacyjny – materac lub wózek.

- Wideofon – zamontowany na wysokości 80 – 110 cm.

Techniczne sposoby ewakuacji osób poszkodowanych / osób o ograniczonej zdolności poruszania

Źródło: Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej – Ewakuacja ludności. Licencja: CC BY 3.